| Zarząd Dróg Miejskich |  | Tabela obliczeń przekrojów kabli i zabezpieczeń. (PN IEC 60364-4-43 warunek 1: IB ≤ In ≤ Iz koryg. , warunek 2: I2 ≤ 1,45xIz koryg.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona: 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-801 Warszawa ul:Chmielna 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tabela nr:3 |  |  |
| Lp: | Nazwa zasilacza (początek kabla) | Nazwa odbioru (koniec kabla) | Napięcie obwodu [V] | Dane obliczeniowe obwodu |  |  |  |  | Zabezpieczenie |  | I2 [A] | Kable: |  |  |  |  |  |  | 1,45 x Iz koryg. [A] | Spełnia PN IEC 60364 |  |
|  |  |  |  | Pinst [kW] | kj | PB [kW] | IB [A] | cosφ | Typ | Zakres In [A] |  | Typ | Przekr mm2 | Iz [A] |  |  | K koryg | Iz koryg [A] |  | Warunek 1 | Warunek 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Słup:2309 - ul:Podolska | Słup:17982 – ul:Beskidzka | 230 | 0,40 | 1,0 | 0,40 | 1,8 | 0,96 | S311C | 32 | 46,4 | YKYżo | 5x25 | 86 | 1,2 |  |  | 103,2 | 149,6 | TAK | TAK |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGI: 1.   1z wg. tabeli52-C3,kol 7 PN-IEC 60364-5-523:2001.

2.   Kable odbiorcze są w całości prowadzone w rurach osłonowych.

3.    Przyjęto: Kkoryg = 1,20,  przy założeniu dla warunków polskich: K52-D2 = 1,05 oraz K52-D3 =1,15