| Inwestor: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Praga Południe ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa |  |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |  |
| Roden Road Design Polska Sp. z o.o. ul. Lisa Kuli 9 01-512 Warszawa Tel (22) 398 65 00 Fax (22) 298 65 50 |  |  |  |  |
| Obiekt / inwestycja |  |  |  |  |
| Projekt budowy ul. Łysogórskiej na terenie Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy |  |  |  |  |
| Faza |  |  |  |  |
| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |
| Branża |  |  |  |  |
| ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| Tom / tytuł projektu |  |  |  |  |
| TOM III Instalacja odbiorcza 400/230V oświetlenia ul: Łysogórskiej w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie. |  |  |  |  |
| Jednostka projektowa/autor |  |  |  |  |
| Autorzy: Instalacje elektryczne Projektant: Sprawdzający: Opracowujący: |  |  | mgr inż. Janusz Kaznowski 1773/Lb/92 Inż. Czesław Witek 2512/Lb/74 mgr inż. Tomasz Krukowicz |  |
| Data |  | Wydanie |  | Egz. |
| 9.12.2011 r. |  | A |  | 1 |

Oświadczenie:

Oświadczamy, że zgodnie z art. 20, ust 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

..............................................	.....................................................

Projektant	Sprawdzający

Spis treści

STRONA TYTUŁOWA………………………………………………….……...……..1

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO…………...………..2

SPIS TREŚCI…………………………………………………………………   ………3

WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA I OPINIE……………….…   …….. 5

Warunki techniczne ZDM na przebudowę oświetlenia ul:Łysogórskiej

nr:ZDM-ZTSO-O-GAN-7044-485-2-11 z dnia 30.06.2011r…………………… ...…..6

Uzgodnienie WEPP UM Warszawa……………………………     ……………… .…..7

Uzgodnienie w ZDM Warszawa……………….……………………………………  ...8

Uzgodnienie w Gminie Praga Południe miasta stołecznego Warszawy……..……........9

CZĘŚĆ OPISOWA……………………………………………………….………..…10

1. INFORMACJE OGÓLNE …………………….......……………………………...10

1.1. Inwestor…………………..…………………………………………………….....10

1.2. Zleceniodawca…………………..……………………………………………....…10

1.3. Opracowujący…………………………..…………………………………………10

1.4. Podstawa opracowania………………………..…………………………………...10

1.5. Cel opracowania……………………………………..………………………….…10

2. PROJEKT WYKONAWCZY………………...…………...……...……………….10

2.1. Przedmiot inwestycji…………………………………………….. …….................10

2.2. Stan istniejącego zagospodarowania terenu……………………………………….11

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu……………………………………  ……11

2.4. Uzbrojenie terenu……………………………………………………………….…11

2.5. Przeznaczenie obiektu budowlanego…………….…………………………….…..11

2.6. Zakres rozwiązań projektowych…………………………………………….…….11

2.7.Zakres budowy……………………….……………………………………….……11

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE……………………………......……………….12

3.1. Założenia do rozwiązań projektowych……………………………………………12

3.2. Zasilanie obwodu oświetlenia 400/230V……………………………..…………...12

3.3. Słupy i oprawy oświetleniowe…………………………………………………….12

3.4. Odbiorcza linia oświetlenia 400/230V….…………………………………………13

3.5. Demontaż istniejącego oświetlenia………………………………………………..13

3.6. Ochrona przeciwporażeniowa……………………………………………………..13

3.7. Ochrona przeciwprzepięciowa…………………………………………………….13

3.8. Uwagi końcowe……………………………………………………………………14

3.9. Obliczenia techniczne………………………………………………………..……14

3.9.1. Dobór urządzeń oświetlenia ulicznego……………….…………………………14

3.9.2. Bilans mocy obwodu oświetlenia…………………….…………………………14

3.9.3. Obliczenie spadku napięcia obwodu zasilającego……….......…………...……..14

3.9.4. Obliczenia fotometryczne………………………..……………………………..15

3.9.5. Sprawdzenie przekroju kabli na cieplne działanie prądu………    ….…….…...15

3.10. Materiały………………………………………………………………….….….21

3.10.1. Materiały do wykonania odbiorczego obwodu oświetlenia………….….….…21

3.10.2. Materiały z demontażu istniejącego oświetlenia………….………….….…….22

3.10.3. Karty katalogowe projektowanych materiałów..………….………….….…….22

3.11. Roboty ziemne………………………………………………………….…..……29

3.12. Wykonawstwo, odbiory i pomiary……………………….……………..….……29

3.13. Uwagi końcowe i przepisy BHP…………………………….….……….....……29

CZĘŚĆ RYSUNKOWA…………………………………………………………….……31

- Orientacja …………………………………………………………………………..……32

- Rysunek nr: 01. Schemat strukturalny zasilania  oświetlenia 400/230V……..........…….33

- Rysunek nr:02. Projekt zagospodarowania terenu – plan  linii oświetleniowej…...…….34

INFORMACJA BIOZ……………………...…………………………………………….35

ZAŁĄCZNIKI …………………………………………………………………………..40

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta branży elektrycznej ……...…...41

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych sprawdzającego branży elektrycznej ….......42

Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa projektanta

branży elektrycznej ……………  ……..…………………………………….……...……43

Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego

branży elektrycznej…………………….………………………………………….....……44

+

WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE.

Techniczne warunki przebudowy.

Uzgodnienie WEPP UM Warszawa

Uzgodnienie w ZDM Warszawa

Uzgodnienie w Gminie Praga Południe.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Informacje ogólne

1.1. Inwestor

Inwestorem zadania projektowego jest miasto stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe

w imieniu, którego działa Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga Południe w

Warszawie ul: Podskarbińska 6, 03 – 833 Warszawa.

1.2. Zleceniodawca

Zlecającym opracowanie projektu jest RODEN Road Design Polska Sp. z o.o.  ul: Lisa Kuli 9,

01–512 Warszawa.

1.3. Opracowujący

Opracowującym niniejszy  projekt jest Zakład Projektowo Wykonawczy Urządzeń i Sieci

Elektroenergetycznych - Janusz Kaznowski, ul: Smyczkowa 4 lok:216,  20–844 Lublin.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawę  opracowania projektu stanowią:

-    umowa z RODEN Sp. z o.o.  w Warszawie z dnia 28.11.2011r na wykonanie

prac przez Zakład Projektowo Wykonawczy Urządzeń i Sieci Elektroenergetycznych

- Janusz Kaznowski, ul: Smyczkowa 4 lok:216,  20–844 Lublin.

-   założenia do projektowania, stanowiący załącznik nr:6 do materiałów przetargowych

nr:UD-VI-ZP/9/11,

-   mapa ewidencji gruntów w skali 1: 1000,

-   aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,

-   warunki techniczne ZDM na przebudowę oświetlenia ul:Łysogórskiej z dnia 30.06.2011r

nr:ZDM-ZTSO-O-GAN-7044-485-2-11,

-  inwentaryzacja ZDM z dn:01.07.2011, w zakresie instalacji oświetlenia ul:Łysogórskiej,

- inwentaryzacja RWE Stoen Operator Sp. Z o.o., nr: NM-D/1740/11 z dnia 14.06.2011r

w zakresie urządzeń i sieci elektroenergetycznych w ulicy Łysogórskiej,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w sprawie szczegółowego

zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r nr:120 poz:1133),

- normy i przepisy branżowe obowiązujące w trakcie opracowywania dokumentacji,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja w terenie.

1.5. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa nowej linii kablowej 400/230V i montaż latarni

oświetlenia elektrycznego w związku z przebudową ulicy Łysogórskiej w Dzielnicy Praga

Południe w Warszawie. Niniejsze opracowanie jest częścią składową  kompleksowej doku-

mentacji technicznej obejmującej swoim zakresem:

a). część drogową,

b) .część elektryczną  -  budowa nowego odcinka oświetlenia ulicy Łysogórskiej,

-  demontaż istniejącego oświetlenia w ulicy Łysogórskiej,

### 2. Projekt Wykonawczy

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa układu drogowego ulicy Łysogórskiej, na

odcinku od  skrzyżowania z ul:Beskidzką do skrzyżowania z ul:Podolską, na terenie gminy

Praga Południa, miasta stołecznego Warszawy . Część tej inwestycji stanowi:

-  budowa nowej linii kablowej i latarni oświetlenia ulicy,

-  demontaż istniejącej na ulicy infrastruktury oświetleniowej.

2.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Obecnie ulica Łysogórska ma status drogi gminnej i posiada utwardzoną drogę gruntową

o szerokości 5m. Ulica przebiega przez obszar słabo zabudowany o charakterze mieszkaniowym.

Ulica jest oświetlana jedną lampę, zawieszoną na   słupie bliźniaczym 2xŻN10, stanowiącym ele-

ment konstrukcyjny napowietrznej sieci dystrybucyjnej 400/230V RWE Stoen. Napowietrzna

sieć RWE Stoen nie koliduje z przebudową ulicy. Istniejące oświetlenie, zasilane z napowietrznej

lini od strony ul: Beskidzkiej, nie zapewnia właściwego bezpieczeństwa i komfortu dla użytkow-

ników drogi  i mieszkańców  ulicy Łysogórskiej.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W związku z przebudową układu drogowego ulicy Łysogórskiej, na odcinku od  skrzyżo-

wania z ul:Beskidzką do skrzyżowania z ul:Podolską,   projektuje się wykonanie nowego oświet-

lenia ulicznego obejmującej cały odcinek  tej drogi. Projektuje się zlokalizowanie w pasie drogo-

wym:

- jednej  odbiorczej linii kablowej 400/230V oświetlenia ulicznego,

- pięciu słupów stalowych z prefabrykowanymi fundamentami i lampami drogowymi,

zawieszonymi 8m nad jezdnią projektowanej ulicy.

Istniejące oświetlenie ulicy jest przewidziane do demontażu.

### 2.4. Uzbrojenie terenu.

W obrębie opracowania występują następujące rodzaje uzbrojenia terenu:

istniejące:

- sieć gazowa,

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sieć elektroenergetyczna,

- oświetlenie ulicy,

- sieć telekomunikacyjna.

projektowane:

- kanalizacja deszczowa,

- kable elektroenergetyczne,

- słupy oświetlenia ulicznego.

### 2.5. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Projektowana linia kablowa i latarnie umożliwią realizację  oświetlenia elektrycznego przebudo-

wywanej ulicy Łysogórskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul:Beskidzką do skrzyżowania z

ul:Podolską na terenie gminy Praga  Południa, miasta stołecznego Warszawy. Projektowana

linia kablowa i urządzenia oświetlenia elektrycznego pozostaną na majątku i w eksploatacji

Gminy Praga Południe.

### 2.6.  Zakres rozwiązań projektowych.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

-    odbiorczą linię kablową 400/230V oświetlenia ulicznego,

- słupy i oprawy oświetlenia ulicznego,

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym.

-     demontaż istniejącej lampy oświetlenia elektrycznego,

2.7. Zakres budowy.

Zakres budowy  kablowych linii  odbiorczych oświetlenia ulicznego obejmuje:

- demontaż istniejącej lampy i obwodu oświetlenia na słupach RWE Stoen,

-  wykonanie wykopów pod projektowane fundamenty słupów i kabel zasilania oświetlenia,

-  wykonanie kompletu uziemień ochronnych,

-  ułożenie linii kablowej oświetlenia i rur osłonowych,

-  montaż  słupów oświetleniowych, z przynależnymi fundamentami i osprzętem,

-  wprowadzenie i podłączenie kabli i przewodów w słupach,

-  zawieszenie i podłączenie lamp,

-  zasypanie wykopów wraz z odtworzeniem nawierzchni.

### 3. Rozwiązania techniczne

### 3.1.  Założenia do rozwiązań projektowych.

Przyjmując następujące założenia wyjściowe:

- projektowana prędkość: niska (5 – 30km/h),

- dopuszczeni użytkownicy ruchu: samochody, piesi, rowery, wolno poruszające się pojazdy,

- środki zaradcze uspokojenia ruchu: brak,

- uwzględniono obecność pojazdów zaparkowanych na skraju jezdni,

- trudność nawigacji: normalna,

- przepływ rowerzystów: normalny,

- kompleksowość pola widzenia: normalna,

- ryzyko przestępczości: podwyższone,

- rozpoznawalność twarzy: potrzebna,

- poziom luminancji: średni – okolica miejska,

stosownie do wymogów PN-EN 13201-1/4  ustalono:

-    klasa oświetlenia ulicy gminnej -                S3 (Em ≥ 7,5lx, Emin ≥ 1,5lx,)

-    klasa oświetlenia chodnika w/w. ulicy -     S3 (Em ≥ 7,5lx, Emin ≥ 1,5lx,).

W/w. parametry były podstawą do ustalenia lokalizacji latarni i zasilającej linii kablowej

400/230V oraz wykonania kompletu weryfikujących obliczeń fotometrycznych.

  - Zasilanie obwodu oświetlenia 400/230V.

Stosownie do wymogów ZDM, przewiduje się powiązanie projektowanej, kablowej linii

oświetlenia z istniejącą siecią  poprzez:

- wprowadzenie początku kabla na słup oświetleniowy nr:2309 w ulicy   Podolskiej,

- wprowadzenie końca kabla na słup oświetleniowy nr:17982 w ulicy  Beskidzkiej.

Projektowany kabel umożliwia służbie eksploatacyjnej Inwestora wybór rodzaju zasilania obwodu oświetlenia ulicy Łysogórskiej (1 lub 3 fazowe) oraz różne możliwości powiązania i sterowania sieci oświetlenia przyległych ulic, stosownie do połączenia na słupach nr: 2309 i 17982.  Odbiorcza instalacja oświetleniowa nie wnosi zakłóceń do sieci Dostawcy energii. Schemat  strukturalny obwodów odbiorczych oświetlenia ulicznego przedstawia rysunek nr:01.

3.3.    Słupy i oprawy oświetleniowe.

Projektuje się zastosowanie w projektowanym obwodzie odbiorczym urządzeń jak niżej:

- stalowych, okrągłych słupów drogowych SSO-60/80/4P prod.KROMISS (lub równorzęd-

nych odpowiedników)obustronnie cynkowanych ,o wysokości 8,00m, z  końcówką

Ø60mm, grubość ścianki 4mm, kolor RAL 7040, ze stopą słupa zabezpieczoną fabrycz-

nie powłoką żywiczną lub elastomerem, do wysokości 1,3m,

- prefabrykowanych fundamentów słupowych typu FBw-120(lub równorzędnych odpowied-

ników)  wymiary: 30x30x123cm  (szer x szer x głęb.),

- lamp drogowych PHILIPS  SGS452  FG(lub odpowiedników), klosz z płaską szybą,

IP66,  I kl.ochronności, obudowa z aluminium, żarówka sodowa typu SON-TPP 70W,

statecznik magnetyczny, kolor RAL 7040, kąt nachylenia lampy do jezdni: 50,

- złącz słupowych 4 x35mm2 typu TB-1 z wkładką topikową DOI/E14 – 4A.,IP66

Projektowane oprawy oświetleniowe są wyposażone w uchwyt mocujący Ø 60mm.  Kon-

strukcja oprawy umożliwia wykorzystanie  szeregu stopni swobody przy regulacji kształtu

wiązki świetlnej do pełnego wykorzystania poszczególnych opraw w zmiennej geometrii pasa

drogowego. Oprawy oświetleniowe należy osadzić w końcówkach  słupowych i

zasilić przewodami YDYżo-3 x 2,5mm2/750V ze złącz słupowych. Na wyjściu z końcówki

słupa  przewody te należy osłonić koszulką igielitową. W każdym słupie przewód PE

obwodu zasilania oświetlenia połączyć z  zaciskiem uziemiającym słupa. Linię zasilającą

należy wprowadzać do fundamentów słupowych przez  uszczelnione rury osłonowe  AROT-

DVR-75 i zabezpieczyć wprowadzane odcinki z użyciem palczatki termokurczliwej. Słupy

należy posadowić tak by osie otworów wnękowych były równoległe  do osi  jezdni. Taki

sposób montażu zapewni możliwość dostępu do wnęk, obok możliwych do   zabudowy

ochronnych barier drogowych.

3.4. Odbiorcza linia oświetleniowa 400/230V.

Projektowane oświetlenie ulicy Łysogórskiej zostanie wykonane z użyciem kabla YKYżo

5x25mm2–0,6/1k/V. Kabel na całej trasie zostanie ułożony w rurze osłonowej AROT DVR-75,

za wyjątkiem odcinków krzyżujących się z jezdniami i zjazdami, gdzie  przewidziano rury

osłonowe AROT SRS-75. Projektowany obwód odbiorczy  ma długość trasy  205,4m i będzie

zasilał 5  latarni przebudowanej ulicy Łysogórskiej Do zacisku uziemiającego w każdym słupie

należy przyłączyć zacisk PE złącza słupowego i żyłę PE kabla zasilającego słup. Kable należy

układać w ziemi na głębokości 0,7m pod trawnikami i 0,5m pod chodnikami na podsypce z

piasku. Trasę kabla i lokalizację słupów pokazuje rysunek nr:02.

Należy stosować:  -  zapasy kablowe i rury osłonowe(uszczelnione) przy wprowadzeniu linii

na słupy zasilające,

-  oznaczniki i niebieską folię ostrzegawczą.

Wykonanie linii musi być zgodne z wymogami PN-76/E-05125.

3.5. Demontaż istniejącego oświetlenia.

Po wybudowaniu  instalacji oświetlenia ul:Łysogórskiej, należy zdemontować  istniejącą opra-

wę oświetleniową, umocowaną na słupie 2xŻN-10 nr:17981, przynależnym do sieci  dystrybu-

cyjnej   400/230V RWE Stoen. Demontowana lampa z oznaczeniem Ldem, jest pokazana na

rysunku nr:02. Komplet materiału z demontażu pokazano w pt: 3.10.2.

3.6.Ochrona przeciwporażeniowa.

Stosownie do wymogów PN-IEC 60364-4-41 przewidziano:

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim z użyciem izolacji roboczej i ochronnej części

czynnych,

- ochronę przed dotykiem pośrednim, przez zastosowanie szybkiego wyłączenia napięcia w

układzie TN-C-S z użyciem samoczynnych wyłączników nadprądowych i wkładek topikowych.

Żyła PE linii kablowej winna być obustronnie przyłączona do uziomów słupów zasilających

oraz do zacisku ochronnego PE w każdym projektowanym słupie oświetleniowym.

3.7. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Dla ochrony odbiorczej linii kablowej od przepięć, przewiduje się montaż na każdym ze słupów

zasilających nr: 2309 i 17982, kompletu ograniczników przepięć BOP-R 0,66/5 (b+p16/100+k)

Do uziemienia ochronników należy wykorzystać uziemienia ochronne słupów zasilających,

których rezystancja winna być niższa niż 10Ω. W razie potrzeby należy rozbudować uziomy z

wykorzystaniem bednarki FeZn 25x4 i miedziowanych prętów  Ø17,2mm(do układu P3), ułożo-

nych na dnie wykopu kablowego.

3.8. Uwagi końcowe.

1.  Wszystkie prace prowadzone na czynnych liniach elektroenergetycznych RWE Stoen winny

być prowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu z Pogotowiem Energetycznym  RWE Stoen.

2. Prace winny wykonywać osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.

3. Po wykonaniu kablowych linii  nn, a przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokonać

pomiaru rezystancji izolacji, uziemienia i skuteczności ochrony przeciwporaże-

niowej. Protokoły  z pomiarów przekazać Inwestorowi.

4.Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

5. Przy realizacji robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i p.poż.

#### 3.9.   OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.9.1.  Dobór urządzeń oświetlenia ulicznego.

Projektowany obwody oświetlenia ulicznego zaprojektowano z użyciem słupów SSO-60/80-

4p, opraw PHILIPS SGS452 FG (lub równorzędnych odpowiedników) oraz wysokoprężnymi

lampami sodowymi o następujących  parametrach:

typ lampy -                    SON-TPP 70W

moc pobierana –           80W, (230V,50Hz),

prąd pracy-                    0,35A,

prąd rozruchu-               0,55A,

Przyjęto zabezpieczenie obwodu każdej oprawy  DOI/E14 - 4AgG.

3.9.2. Bilans mocy obwodu oświetlenia.

Stosownie do potrzeb eksploatacyjnych, bilans mocy przedstawiono wariantowo:

Tabela nr:1  - Zasilanie obwodu oświetlenia ulicy  - 3 fazowe:

|  | Obwód projektowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 |
| Obciążenie Pi = Ps [kW]: | 0,16 | 0,08 | 0,16 |
| Prąd szczytowy Is [A]: | 0,72 | 0,35 | 0,72 |
| Prąd rozruchowy Ir [A] | 1,15 0,56 1,15 |  |  |
| Kabel zasilający: | YKYżo 5x25mm2 |  |  |

Tabela nr:2 – Zasilanie obwodu oświetlenia ulicy – 1 fazowe:

|  | Obwód projektowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1 | L2 | L3 |
| Obciążenie Pi = Ps [kW]: | 0,40 |  |  |
| Prąd szczytowy Is [A]: | 1,80 |  |  |
| Prąd rozruchowy Ir [A] | 2,88 |  |  |
| Kabel zasilający: | YKYżo 5x25mm2 |  |  |

Przyjęto dla obu wariantów kabel zasilający YKYżo 5x25mm-0,6/1kV .

    - Obliczenia spadku napięcia w obwodzie odbiorczym oświetlenia.

Spadek napięcia w projektowanym obwodzie nie przekracza dopuszczalnych wartości.

Wyniki obliczeń (przypadek zasilania 3 faz.) podano w tabeli nr:3.

Tabela nr:3:

| Nr.szafki ośw: | Linia kablowa | Numer słupa | Moc opraw (kW) | Długość (m) | Współ- czynnik k | P x L x k | Spadek napięcia ΔU (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Obwód projekt. między słupami:2309 i 17982. | YKYżo 5 x25mm2 (205,4/252,4mm) | 04 | 0,080 | 34,0 | 0,91 | 2,47 | 44,56 ΔUZ = = 0,03% 1444 ΔUdop = 5% ΔUZ < ΔUdop |
|  |  | 03 | 0,160 | 42,0 | 0,91 | 6,11 |  |
|  |  | 02 | 0,240 | 36,4 | 0,91 | 7,94 |  |
|  |  | 01 | 0,320 | 35,0 | 0,91 | 10,19 |  |
|  |  | 2309 | 0,400 | 49,2 | 0,91 | 17,90 |  |
|  |  |  |  |  | Σ | 44,56 |  |

3.9.4. Obliczenia fotometryczne.

Dokonano kompletu obliczeń fotometrycznych z użyciem programu Dialux 4.6PL przy założe-

niu do obliczeń danych oprawy oświetleniowej typu  PHILIPS SGS452  FG  (lub analogicz-

nego zamiennika). W załączeniu  przedstawiono wyniki obliczeń, potwierdzające uzyskanie

parametrów wymaganych  przez PN-EN 13201-1/4 (przedstawionych w pt: 3.1) oraz szcze-

gółowe nastawy regulacyjne układu optycznego lamp PHILIPS SGS452  FG  dla każdego

słupa.

3.9.5 . Sprawdzenie przekroju kabli na cieplne działanie prądów przeciążeniowych .

Tabela nr:4 przedstawia wyniki obliczeń, potwierdzające poprawność doboru przekroju kabli

zasilających  instalację oświetlenia ulicznego

Tabela nr:4

Obliczenia – strona 1

Obliczenia – strona 2

Obliczenia – strona 3

Obliczenia – strona 4

3.10. Materiały.

3.10.1 Materiały do wykonania obwodu odbiorczego  oświetlenia ulicy Łysogórskiej.

Jest możliwość zastosowania innych materiałów (dostawców) niż przedstawione poniżej,

pod warunkiem zastąpienia ich równoważnymi zamiennikami.

| Lp: | Kata log: | Wyszczególnienie: | Jedn: | Ilość: | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x25mm2-0,6/1kV | mb. | 253 |  |
| 2. |  | Rura osłonowa DVR-75 AROT | mb. | 185 |  |
| 3. |  | Rura osłonowa SRS-75 AROT | mb. | 27 |  |
| 4. |  | Folia oznacznikowa niebieska, szerokości 40cm | mb. | 206 |  |
| 5. |  | Przewód elektroenergetyczny YDYżo 3x2,5mm2-750V | mb. | 42 |  |
| 6. |  | Przewód elektroenergetyczny LgYżo 4mm2-750V | mb. | 2,5 | do PE słupów |
| 7. |  | Oprawa oświetleniowa Iridium SGS452 GB CR, uchwyt Ø 60mm, IP66, klosz płaski, szklany, I kl.ochronności | kpl. | 5 |  |
| 8. |  | Żarówka sodowa SON-TPP 70W | szt. | 5 |  |
| 9. |  | Wkładka topikowa DO I/E14 – 4AgG | szt | 5 |  |
| 10. |  | Złącze słupowe TB-1, z 1 gniazdem bezpiecznikowym | szt | 5 |  |
| 11. |  | Koszulka igielitowa Ø 10mm, długości 50cm | szt. | 5 |  |
| 12. |  | Słup oświetleniowy stalowy, L=8mb, grubość ścianki 4mm, typu SSO-60/80/4p, KROMISS, obustronnie ocynkowany, stopa zabezpieczona żywicą lub elastomerem, malowany RAL 7040, końcówka Ø60mm. | szt | 5 |  |
| 13. |  | Fundament betonowy do słupa j/w typu FB-120, wymiary: 1230x200x300mm. | szt | 5 |  |
| 14. |  | Kpl.nakrętek ocynkowanych 4 x M20x60-8,8+PO+PS, do słupa j/w. | kpl. | 20 |  |
| 15. |  | Tabliczka oznacznikowa ASTE Fastener | szt. | 22 |  |
| 16. |  | Uziom taśmowo-prętowy P3- elementy składowe j/n: | kpl | 2 | R < 10Ω |
| 17. |  | -Bednarka FeZn 25 x 4mm | m. | 36 |  |
| 18. |  | -Pręt stalowy miedziowany Ø17,2mm, L=6m | szt. | 6 | GALMAR |
| 19. |  | Palczatka termokurczliwa 603W035/239- RAYCHEM, do kabla 5x25mm2 | szt | 12 |  |
| 20. |  | Rura osłonowa SV(BE)75-61, L=4mb, | Szt. | 2 | Słupy zasil. |
| 21. |  | Rura termokurczliwa z klejem, grubościenna, czarna, typu RGKS 95/25, L=1mb | szt | 2 |  |
| 22. |  | Uchwyt rurowy do ŻN typu UKB-2 | szt | 8 |  |
| 23. |  | Zacisk sieciowy do przekroju 35mm2 | szt | 8 |  |
| 24. |  | Ogranicznik przepięć BOP-R 0,66/5 (b+p16/100+k) | szt. | 6 |  |
| 25. |  | Piasek | m3 | 16,5 |  |

    - Materiały z demontażu instalacji  oświetlenia na ulicy Łysogórskiej.

Materiały  uzyskane z demontażu i wymienione w pozycji nr:1 - 5, należy przekazać Inwestorowi.

| Lp: | Katalog: | Wyszczególnienie: | Jedn: | Ilość: | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lampa „Kłobuck” | szt | 1 |  |
| 2. |  | Żarówka LRF 125 | szt | 1 |  |
| 3. |  | Wysięgnik słupowy WRN-I/100 | szt | 1 |  |
| 4. |  | Linka aluminiowa AL35mm2 | mb | 132 |  |
| 5. |  | Podstawa bezpiecznikowa BNU z wkładką | kpl | 1 |  |

    - Karty katalogowe projektowanych materiałów.

Karta 1.

Karta 2.

Karta 3.

Karta 4.

Karta 5.

Karta 6.

3.11. Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do prac związanych z układaniem kabli należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowych i usytuowania słupów . Rów kablowy należy wykopać na głębokość 0,8 m. Kabel w rurze osłonowej należy ułożyć wykopie na 10-centymetrowej podsypce z piasku. Przy wprowadzaniu kabli na słupy zasilające, należy  pozostawić zapasy kabli o długości 3. Przy układaniu kabla po wyznaczonej trasie, należy przy zaginaniu kabla uważać, aby promień zgięcia był nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do, rur itp. Na oznacznikach należy umieścić napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia kabla.

Po ułożeniu kabli dokonać geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru etapowego linii. Po dokonaniu odbioru kable należy przysypać 10-centymetrową warstwą piasku i 20-centymetrową warstwą gruntu

rodzimego. Następnie ułożyć folię ostrzegawczą PCV koloru niebieskiego i zasypać wykop do poziomu terenu. Na całej trasie kable są ułożone w rurach osłonowych. Całość prac wykonać zgodnie z wymogami PN-76/E-05125 oraz PBUE. Należy stosować się do zaleceń zawartych w opinii ZUD.

3.12. Wykonawstwo, odbiory i pomiary.

Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem personelu ZDM i RWE Stoen zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Przy wykonywaniu robót należy stosować normy PN oraz przepisy PBUE. Przed zasypaniem kable należy zgłosić do zainwentaryzowania przez geodetę. Wykonane roboty podlegają odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Inwestora. Organizacja robót i kolejność działań winny zapewniać  nieprzerwaną ciągłość funkcjonowania oświetlenia ulicznego.  Dokumentacja powykonawcza powinna uwzględniać ewentualne zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać przebiegi trasowe, dane techniczne urządzeń (karty katalogowe) i inne istotne informacje związane z eksploatacją wybudowanych elementów sieci oświetleniowej.

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary pomontażowe linii kablowej, w zakresie zgodnym z wymogami norm i przepisów PBUE.

3.13. Uwagi końcowe i przepisy BHP.

- Do budowy można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej od organu wydającego to zezwolenie.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podkładach geodezyjnych. W celu szczegółowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu należy wykonać poprzeczne przekopy kontrolne.

Prace związane z przebudową sieci energetycznych należy wykonać przed przystąpieniem do robót drogowych. Budowę poprzedzić szczegółowym wytyczeniem w terenie projektowanych elementów sieci elektroenergetycznej oraz istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej. Po zakończeniu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, należy wykonać dokumentację powykonawczą w oparciu o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

- W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania w terenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych na mapach.

- W rejonach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych odcinków sieci z uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli urządzeń, stosując się do zaleceń podanych w uzgodnieniach.

- Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, zarządzeniami, instrukcjami i obowiązującymi przepisami, z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.

- Przy pracach budowlanych, należy stosować ustalenia:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych  (Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 nr 62, poz. 288),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 287),

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Orientacja

Rysunek nr: 01

Rysunek nr: 02

## INFORMACJA BIOZ

Inwestor:       Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga Południe w Warszawie,

03 – 833 Warszawa  ul: Podskarbińska 6.

Tytuł projektu:        Instalacja odbiorcza 400/230V oświetlenia ul:Łysogórskiej

w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Branża:		Elektryczna

Stadium:		Projekt architektoniczno – budowlany

|  | Imię i Nazwisko | Podpis | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował: | Mgr. inż. Janusz Kaznowski Upr. nr 1773/Lb/92 |  | 12.2011 |

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres i kolejność realizacji robót

Poniżej przedstawiono zakres robót według kolejności ich wykonywania:

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu,

- wykonanie przekopów kontrolnych,

- wykonanie  wykopów,

- posadowienie fundamentów i słupów oświetleniowych,

- montaż uziemień ochronnych

- ułożenie osłon kablowych ,

- ułożenie i wciągnięcie kabli,

- inwentaryzacja geodezyjna i zasypanie wykopów,

- montaż lamp i wyposażenia słupów,

- podłączenie kabli i przewodów w słupach

- pomiary powykonawcze,

- demontaż elementów przewidzianych do likwidacji,

- prace porządkowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W rejonie prowadzonych robót występują obiekty budowlane i infrastruktura podziemna:

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- kanalizacja sanitarna,

- napowietrzne linie energetyczne nn,

- sieć telefoniczna,

- ciągi jezdne.

- zabudowa mieszkaniowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa,

- linie energetyczne nn,

- ciągi jezdne.

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Przewidywanymi zagrożeniami są:

- Ruch kołowy na ciągach jezdnych

W czasie wykonywania prac mogą przejeżdżać pojazdy samochodowe. Nasilenie ruchu nie jest duże. Może to jednak powodować zaskoczenie przez przejeżdżający pojazd. Plac budowy powinien być wygrodzony i oznakowany.

- Odkrycie przez osoby wykonujące roboty urządzeń podziemnych

Występują zagrożenia takie jak: możliwość uszkodzenia wodociągu, gazociągu lub kabli energetycznych, przez uderzenie narzędziami takimi jak: kilofy, łopaty, łomy, itp., możliwość ich przerwania łyżką koparki. Zagrożenie występuje podczas wykonywania wykopów i  pracy na wysokości.

- Prowadzenie wykopów (ewent. wykopy głębokie - ponad 1,0 m)

Występuje możliwość wjechania pojazdem lub wpadnięcia do wykopu pracowników i osób trzecich. Występuje możliwość osunięcia się ziemi do wykopów i zasypania pracowników. Występuje możliwość potrącenia przez maszyny budowlane takie jak dźwig, podnośnik i koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub przewożonych przez nie materiałów budowla-

nych i przygniecenia.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Środki organizacyjne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy:

Właściwa ogólna organizacja pracy:

- prawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

- właściwe polecenia przełożonych,

- właściwy nadzór robót,

- instrukcje posługiwania się czynnikiem materialnym,

- nie tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

- właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

- nie dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich.

Właściwa organizacja stanowiska pracy:

- właściwe usytuowanie urządzeń i maszyn na stanowiskach pracy,

- odpowiednie przejścia i dojścia,

- korzystanie i właściwy dobór środków ochrony indywidualnej.

Środki techniczne zapobiegające powstaniu wypadków przy pracy:

Właściwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego będących źródłem zagrożenia,

- właściwa stateczność czynnika materialnego,

- właściwe urządzenia zabezpieczające,

- zapewnienie środków ochrony zbiorowej lub właściwy ich dobór,

- właściwa sygnalizacja zagrożeń,

- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

Właściwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materiałów zastępczych,

- dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych,

- eliminowanie ukrytych wad materiałowych czynnika materialnego.

Właściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji czynnika materialnego,

- dostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

- właściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Opracował: mgr.inż. Janusz Kaznowski.

# ZAŁĄCZNIKI

Uprawnienia budowlane projektanta.

Uprawnienia budowlane sprawdzającego.

Zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów projektanta.

Zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów sprawdzającego.