| OBIEKT | MODERNIZACJA ( PRZEBUDOWA ) PODDASZA W PRZEDSZKOLU NR 211 PRZY UL. DABRÓWKI 20 W WARSZAWIE |
| --- | --- |
| INWESTOR | MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE 03-841 WARSZAWA ul. Grochowska 274 |

| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |
| TEMAT | P.B.W INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |
| CECHA | E – 13/15 Egz. Nr. |

| POJEKTOWAŁ | INŻ. TADEUSZ RUSZCZAK Upr. Bud. ST 491/84 |
| --- | --- |
| POJEKTOWAŁ | MGR INŻ. PAWEŁ CZARNECKI |
| POJEKTOWAŁ |  |
| SPRAWDZIŁ | MGR INŻ. WALDEMAR DURANC Upr. Bud. ST 239/86 |

Warszawa, 24 kwiecień  2015 r

| I | OPIS TECHNICZNY |
| --- | --- |
| 1 | Przedmiot i zakres opracowania |
| 2 | Podstawa opracowania |
| 3 | Stan istniejący |
| 4 | Stan projektowany |
| 5 | Rozdzielnice i tablice 0,4kV |
| 6 | Instalacja oświetleniowa |
| 7 | Instalacja siłowa |
| 8 | Instalacja teletechniczna |
| 9 | Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych |
| 10 | Instalacja piorunochronna |
| 11 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP |
| 12 | Ochrona przeciwprzepięciowa |
| 13 | Ochrona przeciwpożarowa |
| 14 | Zagadnienia BHP i ochrony przeciwporażeniowej |
| 15 | Informacja BIOZ |
| II | OBLICZENIA TECHNICZNE |
| III | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |
| ##### RYS. NR | TYTUŁ |
| E-13/15-01 | Schemat zasadniczy zasilania |
| E-13/15-02 | Plan instalacji oświetleniowej, piwnica |
| E-13/15-03 | Plan instalacji siłowej i teletechnicznej, piwnica |
| E-13/15-04 | Plan instalacji oświetleniowej, parter |
| E-13/15-05 | Plan instalacji siłowej i teletechnicznej, parter |
| E-13/15-06 | Plan instalacji oświetleniowej, piętro |
| E-13/15-07 | Plan instalacji siłowej i teletechnicznej, piętro |
| E-13/15-08 | Plan instalacji oświetleniowej, poddasze |
| E-13/15-09 | Plan instalacji siłowej i teletechnicznej, poddasze |
| E-13/15-10 | Schemat tablicy TP O1 |
| E-13/15-11 | Schemat tablicy TP O |
| E-13/15-12 | Schemat tablicy TP 1 |
| E-13/15-13 | Schemat tablicy TP 2 |
| E-13/15-14 | Schemat oddymiania klatki schodowej |

| I | OPIS TECHNICZNY |  |
| --- | --- | --- |

1.             PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt  Budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych na poziomie poddasza oraz w modernizowanych pomieszczeniach w budynku przedszkola nr 211  przy  ul. Dabrówki 20  w Warszawie

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- Tablica TP2

- wlz zasilający tablicę TP2

-      instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i kierunkowego

- instalację gniazd wtyczkowych ogólnych

- instalację siłowa

- instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych

- instalację domofonową

- instalację  RTV

- instalację telefoniczną

- instalacje oddymiania klatki schodowej

Niniejszy projekt swoim zakresem NIE obejmuje:

- instalacji wewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych w pozostałych pomieszczeniach budynku

instalacja te pozostają do dalszej eksploatacji

2.           PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

-  zlecenia Inwestora

-  podkładów budowlanych dla w/w obiektu

-  inwentaryzacji wykonanej dla celów projektowych .

-  założeń branżowych

-  uwag i wytycznych Inwestora

-  przepisów, katalogów i aktualnych norm PN - IEC

3.            STAN  ISTNIEJACY

Pomieszczenia objęte modernizacja zlokalizowane są na poziomie poddasza  oraz na poziomie : piwnicy , parteru i piętra

W chwili obecnej  w/w pomieszczenia  z wyjątkiem poddasza  posiadają instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych zasiloną  z istniejącej rozdzielnicy głównej  RG , budynku oraz z poszczególnych tablic piętrowych TP….   Rozdzielnica RG zasilona jest zasilona jest z istniejącego  złącza kablowego .  Obok rozdzielnicy zlokalizowany jest tablica licznikowa TL z  układem bezpośrednim . Zabezpieczenie przelicznikowe , wyłacznik nadmiarowo prądowy  3x40A- C   Instalacja ta zostanie:

- na poziomie poddasza  zdemontowana w całości i zastąpiona nową zasiloną z nowej tablicy TP2

- na pozostałych kondygnacjach częściowo zdemontowana   i zastąpiona nową zasiloną z

modernizowanych tablic piętrowych ( pomieszczenia objęte modernizacja )

4.            STAN PROJEKTOWANY

W modernizowanych pomieszczeniach przewiduje:

- montaż nowej tablicy TP2 dla potrzeb instalacji

- montaż  wlz - od  istniejącej tablicy głównej  RG do tablicy TP2, przewód typu YKY 5x6 mm2

- zabezpieczenie w tablicy  RG rozłącznik bezpiecznikowy 3-fazowy 25/25 A

- rozbudowa  tablic piętrowych TP….  o dodatkowe obwody

BILANS MOCY:  dodatkowa  moc

moc obliczeniowa     Po =    12,6,0 kW

prąd obliczeniowy     I o =    21,0 A

BILANS MOCY:  istniejący dla całego obiektu

moc obliczeniowa     Po =    20,0 kW

prąd obliczeniowy     I o =    34,0 A

UWAGA – cały układ zasilający pozostaje bez zmiany . Dodatkowa moc mieści się w ogólnym

bilansie  mocy i nie powoduje zmiany w układzie zasilania

5.          ROZDZIELNICE I TABLICE 0,4 kV

5.1        Rozdzielnica RG

W celu zasilania projektowanej instalacji w rozdzielnicy RG należy dobudować :

-   rozłącznik bezpiecznikowy  3-fazowy 3x25/25 A  - szt 1

-   wyłącznik nadmiarowo prądowy 1x10 A-B  – szt  2

-   oraz dodatkowo - wymieniono  wyłącznik główny na wyłącznik typu FRX-100A, 3-bieg

z cewka wybijakową na 230V, AC

Wyłącznik ten  pełni rolę PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZIKA PRĄDU   (PWP) w systemie ochrony przeciwpożarowej i w postaci przycisku będzie wyniesiony w pobliże wejścia głównego

5.2        Tablica TP2

Na poziomie poddasza  w korytarzu  będzie zainstalowana nowa tablica TP2. Będzie to tablica jednosekcyjna zasilona bezpośrednio z tablicy głównej  RG  kablem typu YKY 5x6 mm2.

Tablica TP2 będzie składa się z wydzielonych pól:

- pole zasilające

- pole kontroli napięcia

- pole ochronników przepięciowych

- pole obwodów oświetleniowych

- pole obwodów gniazd wtyczkowych ogólnych

- pole obwodów siłowych

- pole obwodów gniazd wtyczkowych komputerowych

W tablicy będą zamontowane wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 30mA, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, ochronniki przepięciowe, lampki kontrolne.

Tablica zbudowana będzie jako tablica naścienna 2x18 moduły, prod. Legrand lub inna równorzędna.

Z tablicy będą zasilone wszystkie odbiorniki.

Szczegóły podano na schemacie tablicy.

5.3        Pozostałe tablice TP… w obiekcie

Pozostałe tablice  TP… na poszczególnych kondygnacjach będą rozbudowane  o dodatkowe aparaty , wynikające z w/w projektu .    Szczegóły podano na schematach  tablic.

6.             INSTALACJA  OŚWIETLENIA

6.1           Oświetlenie  podstawowe

Oświetlenie ogólne podstawowe przewidziano na poziomie:

- pomieszczenia biurowe 500 lx

- pomieszczenia, sale  300 lx

- korytarze administracyjne 150 lx

- toalety, w.c. 200 lx

Zastosowano oprawy do stropów podwieszonych oraz nastropowe. Typy opraw podano na planie instalacji oświetleniowej.     Obwody oświetlenia zasilone będą wydzielonymi obwodami z tablic TP….

6.2          Oświetlenie  awaryjne - ewakuacyjne

Na ciągach komunikacyjnych ,  korytarzach  oraz w salach dydakcyjnych będą zamontowane dodatkowe oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oprawy 1x9W, ( certyfikat CNBOP)  wyposażone w zasilacze awaryjne pozwalające na 1 godz. pracy po zaniku napięcia.    Minimalne natężenie oświetlenia na całej powierzchni drogi ewakuacyjnej 1,0 lx.  a w pobliżu hydrantów 5 lx   Obwody oświetlenia zasilone będą wydzielonymi obwodami z tablic  TP….

6.3            Oświetlenie  awaryjne - kierunkowe

Na ciągach komunikacyjnych i korytarzach będą zamontowane dodatkowe oprawy kierunkowe 1x9W, wskazujące kierunek ucieczki, ( certyfikat CNBOP)    oprawy te będą wyposażone w zasilacze awaryjne pozwalające na 1 godz. pracy po zaniku napięcia.

Obwody oświetlenia zasilone będą wydzielonymi obwodami z  tablic,  TP….

6.4            Oświetlenie  zewnętrzne

Nad  drzwiami wejściowymi do budynku ( szt 3 )  przewidziano  dodatkowe oprawy pełniące rolę oświetlenia podstawowego i oświetlenia ewakuacyjnego . Zastosowano oprawy świetlówkowe  1x18W, IP-65

( certyfikat CNBOP)     wyposażone w zasilacze awaryjne pozwalające na 1 godz. pracy po zaniku napięcia.

Oprawy załączane ręcznie  łącznikiem przy drzwiach wejściowych i automatycznie w trybie awaryjnym.

Obwody oświetlenia zasilone będą wydzielonymi obwodami z  tablic,  TP….

6.5              Sposób wykonania instalacji i sterowanie oświetleniem

Sposób montażu opraw oświetleniowych w zależności od specyfikacji warunków w pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw. Podobnie w zależności od rodzaju pomieszczeń będzie stosowany osprzęt hermetyczny lub zwykły. Instalacja oświetleniowa będzie wykonana przewodem 750V, typu  YDYżo 3x1,5mm2

i YDYżo 4x1,5 mm2 układanymi p/t , w rurkach.

Sterowanie oświetleniem wewnętrznym:

-   wszystkie pomieszczenia biurowe, magazynowe i techniczne załączanie będą indywidualnie

łącznikami przy drzwiach wejściowych

7.           INSTALACJA  SIŁY

7.1           Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230 V, 50 Hz  zostały rozmieszczone na ścianach zgodnie z zapotrzebowaniem w pomieszczeniach.

Wszystkie gniazda w wykonaniu  IP-20 i  IP-44. Przewody do gniazd typu YDYżo 3x2,5 mm2, 750 V, układane p/t, w rurkach instalacyjnych RL-22.

Gniazda montować na wysokości :

- pomieszczenia biurowe 0,3 m od podłogi

- pomieszczenia techniczne i sanitarne personelu 1,2 m od podłogi

- pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla dzieci 1,5 m od podłogi

w pozostałych pomieszczeniach (gdzie przebywają dzieci) na wysokości 1,5m od podłogi.

Obwody zasilone będą z tablic TP….

7.2           Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych

Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230 V, 50 Hz, IP-20 + blokada mech..Wszystkie gniazda w wykonaniu IP-20. Instalacja do gniazd wykonana przewodem typu YDYżo 3x2,5 mm2, 750 V, układanym częściowo p/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 a częściowo w korytach.

Gniazda montować na wysokości 0,3 m od podłogi.      Obwody zasilone będą z  tablic TP….

7.3         Instalacja siłowa dla wentylacji

W obiekcie przewiduje się wentylator  wyciągowy  W1 z nagrzewnicą elektryczna ,

mocy  3,1 kW , 3x230/400V, AC,  zasilone z tablicy TP2 . Instalacja wykonana przewodem typu

YDYżo 5x2,5 mm2, 750 V, układanym częściowo p/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 a częściowo w RL-22  w podłodze .  Załączanie automatyczne poprzez sterownik typu EASY

7.4         Instalacja siłowa do dźwigów towarowych

W obiekcie przewiduje się dwa dźwigi towarowe o mocy 1,5 kW , 3230/400V, AC każdy

Dzwigi zasilone będą z tablicy  TP O1  . Instalacja wykonana przewodem typu  YDYżo 5x2,5 mm2, 750 V, układanym częściowo p/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 a częściowo w RL-22  w podłodze .

8             INSTALACJA TELETECHNICZNA

## 8.1           Instalacja teletechniczna / Internetu

Projekt przewiduje gniazda w wyznaczonych miejscach , które podłączone zostaną do istniejącej łączówki telefonicznej.   Instalacja  będzie wykonana  przewodem typu  UTP 4x2x0,5  kat. 6  w rurce RL-18.

Przewiduje się gniazda typu RJ 45.kat 6

## 8.2                Instalacja   domofonowa

Projekt przewiduje uzupełnienie istniejącej  instalacji  domofonowej o dodatkowe unifony montowane w salach na poddaszu .   Instalacja wykonana przewodem UTP 4x2x0,5

## 8.3                  Instalacja RTV

Projekt przewiduje uzupełnienei istniejącej  instalacji RTV o dodatkowe gniazda RTV montowane w salach na poddaszu . Przewidziano gniazda RTV , IP-20  montowane  na wysokości 1,2 m     Instalacja wykonana przewodem współosiowym 75 omów

8.4       Instalacja oddymiania klatki schodowej

W instalacji oddymiania klatki schodowej wykorzystano urządzenia firmy Mercor, centralka oddymiania z kompletem akumulatorów. Typ central zostanie określony przez dostawcę w zależności od obciążenia prądowego wnoszonego przez siłowniki.

Źródłem informacji o pożarze w obiekcie są :

-    detektory  dymowe pożaru, na klatce schodowej.

-    ręczne ostrzegacze pożaru, na klatce schodowej.

Uruchomienie dowolnego urządzenia  pożaru spowoduje:

- otwarcie klap oddymiających na szczytach klatek schodowych,

- otwarcie drzwi wejściowych na parterze ( 2 pary drzwi),

- poinformowanie o zagrożeniu osób pełniących dyżur w pomieszczeniu ochrony.

Siłowniki otwierające klapy dostarczane są razem z klapami , w  identyczne siłowniki należy wyposażyć drzwi wejściowe do budynku  (szczegóły wg projektów architektury).

Sterowanie automatyczne otwarciem klap oddymiających pochodzi z czujek pożarowych systemu SSP.  Czujki instalowane są na każdej kondygnacji , natomiast sterowanie ręczne następuje po uruchomieniu ręcznego przycisku alarmowego oddymiania .  Przyciski instalowane są na co drugiej  kondygnacji

Centralki sterujące oddymianiem instalowane są na szczytach klatek schodowych, w pobliżu siłowników otwierających klapy.    Napływ powietrza kompensacyjnego do oddymiania następuje przez  otwierane drzwi wejściowe do klatki schodowej.

Instalacja wykonana będzie przewodem:

- zasilanie centralki  typu  NKGs 3x1,5  mm2, 750 V, E-90

- zasilanie siłowników   typu  NKGs 3x2,5  mm2, 750 V, E-90

- przyciski oddymiania   typu  HTKSH PH90 4x2x0,8

- detektory pożaru   typu  YnTKSY 1x2x0,8 mm2,

Zasilanie centralki oddymiania

-  zasilanie podstawowe -  230 V, AC   sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy RG,

zabezpieczenie 1x10A-B

-  zasilanie awaryjne. -  centralka posiada komplet  akumulatorów . Pozwalają na pracę centrali

przez 30 h w warunkach braku zasilania podstawowego

UWAGA – klapa pożarowa NIE pełni funkcji wyłazu serwisowego na dach

#### 9.                 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

W pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza kuchennego przewiduje się lokalne szyny wyrównawcze LSW.   LSW będą podłączone  przewodem LY 16mm2 z istniejącym płaskownikiem na poziomie piwnicy.

- LSW należy montować pod umywalką lub pod zlewozmywakiem we wnęce zamykanej drzwiczkami o wymiarach 100x100mm. Do LSW będą podłączone elementy metalowe w łazienkach, kuchniach (umywalki, brodziki, zlewozmywaki itp.) przewodem LY 4 mm2 układanym p/t.

- Szyny jezdne dźwigów towarowych podłączyć przewodem LgY 16 do płaskownika w piwnicy

- UWAGA -  Dodatkowo, szyny N   istniejących tablic piętrowych TP …  podłączyć przewodem LgY 16 do

- płaskownika w piwnicy . Na obiekcie istniejąca instalacja jest w układzie TN-C, natomiast

- projektowana jest w układzie TN-S

#### 10	 INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA

#### Pozostaje istniejąca do dalszej eksploatacji

11           PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRADU  (PWP).

Wyłącznik główny w rozdzielnicy RG  pełni rolę PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZIKA PRĄDU   (PWP) w systemie ochrony przeciwpożarowej i w postaci przycisku będzie wyniesiony na poziom parteru  przy wejściu głównym. . Instalacja wykonana przewodem typu NKGs 3x1,5 mm / E-30 , 750 V, układanym częściowo p/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 .

12	OCHRONA  PRZECIWPRZEPIĘCIOWA.

Instalacje wewnętrzne w budynku będą chronione przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi za pomocą ochronników przepięciowych, instalowanych w tablicach elektrycznych.

Przewiduje się ochronnki przepięciowe klasy C.

13	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporności pożarowej i obciążenia ogniowego budynku podano w tomie - „ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku:

a)   wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty

stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację

o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu

znamionowym 1000V

b)  wyłącznik PWP umożliwiający ręczne wyłączenie napięcia zasilania

obiektu, wyłącznik ten będzie trwale oznaczony widocznym napisem: „ PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU ”

c)  na wypadek zaniku napięcia zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego

(bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z własnych źródeł

zasilania, pozwalających na świecenie przez 1 godziny (oświetlenie ewakuacyjne) oraz 1 godziny

(dla opraw kierunkowych)

d)  wszystkie zastosowane wyroby i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej będą posiadać

certyfikaty zgodności potwierdzające ich ww. wymagane właściwości w zakresie ochrony

przeciwpożarowej.

- w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p. pożar oraz przewodów o średnicy powyżej 40 mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej  REI 60 i EI 60  przewidzieć przepusty lub uszczelnienia

p. pożar o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń  p. pożar

14	ZAGADNIENIA  B.H.P. - OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Rozdzielnice będą zamykane na zamki.

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANA, realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych

i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30 mA.

Układ sieci po stronie ZE TN-C, po stronie użytkownika TN- C-S.

We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”.

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych.

Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Należy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urządzeń napędowych, elektrycznych urządzeń grzewczych itp.

15            INFORMACJA DOTYCZĄCZA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

„ w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia ”.

- Zakres robót obejmuje:

- sieć kablową 0,4 kV na terenie budynku oraz w ziemi

- instalacji elektrycznej w budynku

- rozdzielnice i tablice 0,4 kV

- instalacji oświetleniowej i siłowej

- instalacji słaboprądowych

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

-  sieć kablowa 0,4 kV na terenie

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- linie kablowe 15 kV  i 0,4 kV

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: w czasie prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia:

-  głębokie wykopy

-  praca na rusztowaniach, na dachu obiektu

-  prace spawalnicze

Zagrożenia :

- porażenie  prądem

- upadek z wysokości

- pożar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy,

- aktualne zaświadczenia SEP

- badania lekarskie – praca na wysokości

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

-   zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac instalacyjnych

i do  prac w czynnych obiektach energetyki.

| II | OBLICZENIA TECHNICZNE |  |
| --- | --- | --- |

###### BILANS MOCY         tablica TP2

| L.p. | Specyfikacja odbiorników mocy | Moc Zainstalowana Pi (kW) | Współczynnik Jednoczesności kZ | Moc Obliczeniowa PO (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie | 5,7 | 0,9 | 5,1 |
| 2 | Gniazdka i inne | 3,2 | 0,6 | 2,0 |
|  | R A Z E M | 8,9 |  | 7,1 kW |

Przyjmuję:  moc obliczeniową   Po = 7,1  kW

Przyjmuję:  zasilanie napięciem 3x230/400 V

Przyjmuję:   prąd obliczeniowy  Io =   12,0  A

- dobrano zabezpieczenie w rozdzielnicy RG  3x25/25 A

I2 =  25 A x 1,6 =  40,0  A

- dobrano kabel zasilający typu YKY 5x6  mm,  l = 40 m

Idd =  43 A x 0, 83 = 36,0 A x 1,45  = 51,0  A

Spadek napięcia  ΔU = 0,53  %

###### BILANS MOCY         tablica TP O1  - dodatkowa moc

| L.p. | Specyfikacja odbiorników mocy | Moc Zainstalowana Pi (kW) | Współczynnik Jednoczesności kZ | Moc Obliczeniowa PO (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie | 2,3 | 0,9 | 2,0 |
| 2 | Gniazdka | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
|  | R A Z E M | 3,0 |  | 2,2 |

UWAGA – dodatkowa moc mieści się w ogólnym bilansie tablicy TP O1 – układ zasilający pozostaje istniejacy

###### BILANS MOCY         tablica TP O  - dodatkowa moc

| L.p. | Specyfikacja odbiorników mocy | Moc Zainstalowana Pi (kW) | Współczynnik Jednoczesności kZ | Moc Obliczeniowa PO (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie | 2,9 | 0,9 | 2,6 |
| 2 | Gniazdka | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
|  | R A Z E M | 4,1 |  | 3,0 |

UWAGA – dodatkowa moc mieści się w ogólnym bilansie tablicy TP O1 – układ zasilający pozostaje istniejacy

###### BILANS MOCY         tablica TP 1  - dodatkowa moc

| L.p. | Specyfikacja odbiorników mocy | Moc Zainstalowana Pi (kW) | Współczynnik Jednoczesności kZ | Moc Obliczeniowa PO (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie | 1,5 | 0,9 | 1,4 |
| 2 | Gniazdka i inne | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
|  | R A Z E M | 2,4 |  | 1,7 |

UWAGA – dodatkowa moc mieści się w ogólnym bilansie tablicy TP O1 – układ zasilający pozostaje istniejacy

###### BILANS MOCY         Rozdzielnica  RG  - CAŁKOWITA MOC

| L.p. | Specyfikacja odbiorników mocy | Moc Zainstalowana Pi (kW) | Współczynnik Jednoczesności kZ | Moc Obliczeniowa PO (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dodatkowa moc wynikająca ze zmian |  |  |  |
| 1 | Tablica TP O1 | 3,0 | - | 2,2 |
| 2 | Tablica TP O | 4,1 | - | 3,0 |
| 3 | Tablica TP 1 | 2,4 | - | 1,7 |
| 4 | Tablica TP 2 | 8,9 | - | 7,1 |
|  | R A Z E M | 19,4 |  | 14,0x0,9 = 12,6 |
| II | Istniejąca moc na obiekcie | 12,0 |  | 7,4 |
|  | R A Z E M | 31,4 |  | 20,0 |

BILANS MOCY:  istniejący dla całego obiektu

moc obliczeniowa     Po =    20,0 kW

prąd obliczeniowy     I o =    34,0 A

- istniejące zabezpieczenie przelicznikowe  3x40A-D

I2 =  40 A x 1,45 =  40,0  A

- istniejący  kabel zasilający typu YKY 5x10  mm,  l = 5 m

Idd =  60 A x 0, 88 = 53,0 A x 1,45  = 76,0 A

Spadek napięcia  ΔU = 0,1  %

UWAGA – cały układ zasilający pozostaje bez zmiany . Dodatkowa moc mieści się w ogólnym

bilansie  mocy i nie powoduje zmiany w układzie zasilania

ZESTAWIENIE  WYNIKÓW OBLICZEŃ OŚWIETLENIA .

| CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEŃ |  |  |  |  | OPRAWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Nr Pomiesz-czenia | Nazwa pomieszczenia Wymiary a*b*hśr(m) | Powierz- chnia (m2 ) | Wymagane natężenie oświetlenia Emin (lux) | Typy | Ilość (szt.) | Obliczone natężenie oświetlenia Eśr (lux) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PODDASZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.2 | Komunikacja | 11,6 | 150 | B(1x26W) | 8 | 170 |
| 2 | 2,7 | Sala dydaktyczna | 42,7 | 300 | A(1x18W) | 24 | 320 |
| 3 | 2,8 | Sala dydaktyczna | 43,7 | 300 | A(1X18W) | 24 | 320 |
| 4 | 2.10 | Pokój medyczny | 8,8 | 300 | B(1X26W) | 5 | 310 |
| PIETRO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.2 | Korytarz / holl | 40,4 | 150 | E(1x26W) | 12 | 210 |
| PARTER |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.2 | Korytarz | 44,0 | 150 | C(1x58W) | 7 | 210 |
| PIWNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.2 | Korytarz | 44,0 | 150 | D(1x58W) | 7 | 220 |

Warszawa  17.04.2015

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO

KOMPLETNOŚCI PROJEKTU

W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE Z PRZYWOŁANIEM PRAWIDŁOWEGO DZIENNIKA USTAW TJ. DZ. U. Z 2010r.

NR 243 POZ. 1623

OBIEKT :      MODERNIZACJA PODDASZA W PRZEDSZKOLU

NR 221  PRZY UL. DABRÓWKI 20  W WARSZAWIE

FAZA :           Projekt  Budowlany

BRANŻA  :     Instalacje elektryczne

Niniejszym oświadczam, że opracowany / sprawdzony przeze mnie Projekt  Budowlany jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany został zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.

Projekt  może  służyć celowi do jakiego został zamówiony.

Projektant:	   Tadeusz   Ruszczak

Upr bud:   ST-491/84,   izba:  MAZ /IE/5363/01

Sprawdzający:    Waldemar  Duranc

Upr bud:   ST-239/86,   izba:  MAZ /IE/0713/02