SPIS TREŚCI

INSTALACJA PPOŻ

Spis treści I  - Część opisowa:

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Sposób wykonania instalacji

- Materiały

- Wytyczne dla branż

- Informacja BIOZ

- Obliczenie strat ciśnienia projektowanej instalacji

- Karta katalogowa zestawu hydroforowego

- Karta katalogowa zawór pierwszeństwa

- Karta katalogowa Minilift Kassel

Spis treści II  - Część graficzna:

1.   Sytuacja

2.   Rzut piwnic

- Rzut parteru

- Rzut piętra I

- Rzut piętra II

- Schemat instalacji ppoż

- Zestaw hydroforowy

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania projektu wymiany instalacji ppoż w budynku Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 16 przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie stanowią:

- umowa nr 102/D-17/15 zawarta w dniu 15.04.2015 pomiędzy m.st. Warszawa Dzielnica

Praga Południe z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, a firm PRECYZJA z

siedzibą w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 20/166.

- wizja lokalna,

- dokumentacja budowlana archiwalna, zaktualizowana dla celów projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- inwentaryzacji instalacji sanitarnych obiektu dla celów projektowych

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt rozdzielenia instalacji wodnej ppoż  od instalacji wody

zimnej w celu zapewnienia wartości normowych dla instalacji hydrantowej.

Opracowanie obejmuje projekt dodatkowej instalacji ppoż, w części piwnicznej budynku,

od miejsca podłączenia do przyłącza wody zimnej dn 80mm.

Woda do instalacji ppoż doprowadzona będzie poprzez zestaw pompowy pożarowy firmy

INSTAL COPMPACT ZH-ICL/S 3.4.6B/1,10kW+OT40W z wodomierzem na obejściu

serwisowym, którego zadaniem będzie podniesienie ciśnienia wody  tak aby na najdalszym

zaworze hydrantowym uzyskać 0,20 MPa. Opracowanie obejmuje przeniesienie hydrantów

przy pionie PP1 poza obszar klatki schodowej ( na skutek wytycznych straży pożarnej) W

pomieszczeniu zestawu pompowego należy zainstalować pompownię ścieków Minilift firmy

Kassel a przewód tłoczny doprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego zgodnie z

rysunkiem. Istniejącą studnię należy zabezpieczyć włazem.

4.   Sposób wykonania instalacji

Projektuje się poziom oraz wymianę jednego pionu ppoż przy klatce schodowej budynku, w

części użytkowanej przez przedszkole.

Instalacja wyposażona jest w hydranty HP25 spełniające hydrauliczne wymagania normowe.

Po wykonaniu instalacji należy  wykonać pomiar wydatków i ciśnienia

4.   Materiały

Instalacje projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint.

5.   Wytyczne dla branż

Architektura

- pomieszczenie z zestawem pompowym wydzielić pożarowo ściany i strop REI 120,

drzwi EI60.

-  wykonać remont pomieszczenia, wykonać posadzki i zainstalować kratkę ściekową,

oraz wykonać tynki wodoodporne.

Elektryka

- zasilić zestaw pompowy sprzed ppoż. wyłącznika prądu zespołem kablowym PH90.

- podłączyć pompę w kratce ściekowej

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wytyczne projektanta

6.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wodnej ppoż w budynku z hydrantami

wewnętrznymi na 4-ch kondygnacjach

Opracowanie obejmuje projekt dodatkowej instalacji ppoż, w części piwnicznej budynku, od miejsca podłączenia do przyłącza wody zimnej dn 80mm.znajdującego się w piwnicy (. Woda do instalacji ppoż doprowadzona będzie poprzez zestaw pompowy pożarowy, którego zadaniem będzie podniesienie ciśnienia wody tak aby na najdalszym zaworze hydrantowym uzyskać 0,20 MPa.

6.2. Przewidywane zagrożenia

Na terenie projektowanych robót mogą pojawić się czynniki niebezpieczne, szkodliwe

lub uciążliwe dla zdrowia pracowników:

• podczas transportu materiałów,

• podczas rozładunku materiałów,

• podczas robót z narzędziami mechanicznymi,

• podczas prac na instalacjach zasilanych prądem elektrycznym,

• podczas prac na wysokościach (na drabinach, rusztowaniach).

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Prace z użyciem urządzeń mechanicznych (wiertarki, bruzdownice, wiertnice, i inne)

powinny być wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie  bezpiecznego ich

użytkowania ze zwróceniem uwagi na obowiązek przeprowadzania oględzin

stosowanych urządzeń zarówno przed przystąpieniem do prac jak i w trakcie ich

wykonywania.

Prace na wysokości powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych

pracowników pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych”.

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym

egzaminom sprawdzającym. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie

oraz być wyposażeni w kaski ochronne oraz inny sprzęt zabezpieczający.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

W celu uniknięcia zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych, teren

budowy zostanie w odpowiedni sposób zabezpieczony i wygrodzony biało –

czerwoną taśmą na wysokości 1,5 m nad powierzchnią terenu, oraz oznakowany

tablicami ostrzegawczymi.

Należy wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów.

6.4.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i

zagrożeniom zdrowia

Wszyscy pracownicy powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej – kaski, rękawice,

okulary, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

Technicy, monterzy oraz osoby kierujące i nadzorujące prace powinny legitymować się aktualnym świadectwem uprawniającym do wykonywania robót na urządzeniach, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych

muszą posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania,

konserwacji i przechowywania.

Na terenie robót budowlanych musi znajdować się przenośna apteczka pierwszej

pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji

i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy.

Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujętymi w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie

obowiązku stosowania z2-órych Norm Polskich dotyczących Bezpieczeństwa i

Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest do

sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ), oświadczam, że dokumentacja projektowa:

projekt wymiany instalacji ppoż w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

nr 16 przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inż. Krzysztof Jabłonowski

Upr. bud ST-343/84