PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat opracowania:

Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie.

Branża elektryczna

Lokalizacja:

Liceum Ogólnokształcące nr XCIX, ul. Fundamentowa 38/42, Warszawa

Inwestor:

Miasto Stołeczne Warszawa

Dzielnica Praga Południe

z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 274

Jednostka projektowa:

POWERSUN Sp. z o.o.

ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin

Projektant:

| Imię i Nazwisko | Nr upr. bud. | Specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Robert Wrona | LUB/0080/PWOE/12 | Elektryczna |  |

Sprawdzający:

| Imię i Nazwisko | Nr upr. bud. | Specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Wojciech Jakubaszek | LUB/0251/PWOE/12 | Elektryczna |  |

Lublin, Maj 2016

Spis treści

1.	Załączniki formalne	4

Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta	4

Zaświadczenie z Izby projektanta	4

Decyzja o nadaniu uprawnień sprawdzającego	4

Zaświadczenie z Izby sprawdzającego	4

Oświadczenie	4

2.	Założenia do projektowania. Normy i przepisy.	10

Przedmiot  i podstawa opracowania.	11

Stan projektowany.	11

Zakres  projektu.	11

3.	Instalacje elektryczne.	11

Zakres instalacji.	11

Wytyczne instalacji elektrycznych w węźle.	12

Zasilanie, rozdzielnica RWC.	12

Instalacja siły, sterowanie, zabezpieczenie pomp, sygnalizacja pracy pomp.	12

Prowadzenie przewodów.	12

Sterowanie pomp c.o.	13

Sterowanie pomp c.w.u.	13

Zabezpieczenia pomp.	14

Instalacja oświetlenia i gniazda 230V.	14

Instalacja automatyki c.o. i c.w.u.	14

Ochrona od porażeń.	15

Instalacja połączeń wyrównawczych	15

Obliczenia techniczne.	15

Bilans mocy, dobór linii zasilającej i zabezpieczeń WLZ	15

Instalacja oświetlenia węzła	16

Zestawienie podstawowych materiałów	18

4.	Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.	19

Część  rysunkowa

- EW-01 – Rzut pomieszczenia Węzła Cieplnego

- EW-02 – Schemat rozdzielnicy RWC

- EW-03 – Rozdzielnica RWC - widoki

- EW-04 – Schemat sterowania pompami c.o.

- EW-05 – Schemat sterowania pompą c.w.u.

- EW-06 – Schemat połączeń urządzeń automatyki temperatury c.o. i c.w.u.

# Załączniki formalne

## Decyzja o nadaniu uprawnień projektanta

## Zaświadczenie z Izby projektanta

## Decyzja o nadaniu uprawnień sprawdzającego

## Zaświadczenie z Izby sprawdzającego

## Oświadczenie

Oświadczenie

Dotyczy dokumentacji:

„Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Liceum Ogólnokształcące nr XCIX 
przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie. Branża elektryczna.”

Oświadczam, że projekt budowlano - wykonawczy modernizacji węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie, w zakresie instalacji elektrycznych, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej - stosownie do Ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, art. 1 (Dz. U. Nr 93 poz. 888 
z dnia 30.04.2004r.). Oświadczam, że ww. dokumentacja została sprawdzona i uznana 
za prawidłową i może być skierowana do Inwestora.

PROJEKTANT:

Robert Wrona

Nr upr.: LUB /0080/PWOE/12

SPRAWDZAJĄCY:

Wojciech Jakubaszek

Nr upr.: LUB /0251/PWOE/12

# Założenia do projektowania. Normy i przepisy.

Stosowane w niniejszym projekcie Normy i Przepisy:

- Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa”

- Polska Norma PN-HD 60364-4-43:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym”

- Polska Norma PN-HD 60364-4-443:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura, rozdzielcza 
i sterownicza”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-54:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-523:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”

- Polska Norma PN-HD 60364-5-548:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające  
i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych”

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2011 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach.”

- Polska Norma PN-EN 1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Wytyczne ITB nr 409/2005 „Projektowanie elementów żelbetowych i murowych uwagi na odporność ogniową”.

## Przedmiot  i podstawa opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna węzła cieplnego.

Projekt  opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora,

- inwentaryzacji istniejących instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu,

- wytycznych Veolia Energia Warszawa S.A.,

- obowiązujących norm i przepisów (PBUE, PN).

## Stan projektowany.

Przedmiotem niniejszego projektu jest instalacja elektryczna nowoprojektowanego węzła cieplnego.

## Zakres  projektu.

Projekt obejmuje następujące zagadnienia i instalacje elektryczne w węźle cieplnym:

- zasilanie węzła cieplnego energią elektryczną,

- instalację ochrony przeciwprzepięciowej,

- instalację zasilania odbiorów węzła (pompy c.o., c.w.u.),

- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.o., c.w.u.,

- sygnalizację pracy pomp c.o., c.w.u.,

- instalację oświetlenia 230V,

- instalację gniazd 1-faz.,

- instalację automatyki ciepłowniczej c.o., c.w.u.

- instalację ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

# Instalacje elektryczne.

## Zakres instalacji.

Projektowany węzeł cieplny zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu
w piwnicy. Węzeł zostanie wyposażony w następujące urządzenia:

- Dwie pompy obiegowe c.o. typu MAGNA3-40-120 F,

Pn =  0,017-0,440 kW, n = zmienne,

In = 0,19-1,95 A, Un = 230V,

- Jedną pompę cyrkulacyjną c.w.u. typu ALPHA2 25-60N

Pn =  0,005-0,045 kW, n = zmienne,

In = 0,05-0,38 A, Un = 230V,

- Automatykę ciepłowniczą instalacji c.o i c.w.u,

- Instalację oświetleniową,

- Gniazdo 1-fazowe 230V.

## Wytyczne instalacji elektrycznych w węźle.

Przewiduje się:

- montaż WLZ z RG do węzła cieplnego - przewód YDY 5x4mm2,

- montaż rozdzielnicy szafkowej węzła 400V RWC,

- montaż instalacji oświetleniowej,

- montaż instalacji zasilającej silniki pomp c.o. i c.w.u.,

- instalację gniazda 1-faz.,

- instalację automatyki ciepłowniczej c.o. i c.w.u. zgodnie z projektem automatyki węzła,

- instalację połączeń wyrównawczych.

## Zasilanie, rozdzielnica RWC.

Węzeł cieplny zasilony zostanie z Tablicy RG, z istniejącego pola, które zasila istniejącą rozdzielnicę węzła. Wewnętrzna linia zasilająca węzeł wykonana będzie przewodem kabelkowym YDY 5x4mm2. Zabezpieczenie linii zasilającej projektowanym rozłącznikiem bezpiecznikowym R303 20A w RG. Lokalizację rozdzielnicy w węźle pokazano na rys. nr EW-01. Rozdzielnicę RWC węzła zaprojektowano w oparciu 
o szafkę blaszaną posiadającą stopień ochrony IP65 z wyposażeniem zgodnie 
z rys. nr EW-02 i EW-03.

W rozdzielnicy należy umieścić kopię schematu głównego wg rys. nr EW-02
lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji.

## Instalacja siły, sterowanie, zabezpieczenie pomp, sygnalizacja pracy pomp.

### Prowadzenie przewodów.

Silniki pomp należy zasilać przewodami kabelkowymi YLY 3x1,5 mm2. Przewody instalacji siłowej prowadzone do wysokości 1,5m od podłogi należy chronić rurką winidurową RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek zaciskowych silników chronić rurką karbowaną wzmocnioną. W obwodach sterowania pracą pomp c.o. zastosować przewód kabelkowy ekranowany LIYCY 2x1,0mm2.

### Sterowanie pomp c.o.

Włączanie i wyłączanie silników pomp c.o. odbywać się będzie za pomocą łączników S1 i S2 zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku EW-04.

Zastosowane łączniki umożliwiają sterowanie pompami c.o. w następujących trybach pracy:

1) ręczne,

2) automatyczne przez styk pomocniczy przekaźnika sterowanego z regulatora pogodowego, tryb ten steruje równocześnie naprzemienną pracą pomp,

3) krótkotrwałe załączanie obu pomp w okresie przerwy grzewczej.

Sterowanie automatyczne – Położenie obu łączników w pozycję + 45 stopni „AUTO”.

W tym trybie pracy sterowanie pomp odbywać się będzie poprzez styk pomocniczy przekaźnika sterowanego z regulatora pogodowego TROVIS 5573 i jednocześnie przez styk przekaźnika czasowego PC, załączającego naprzemiennie pompy.

Krótkotrwałe uruchamianie pomp – Położenie obu łączników w pozycję +90 stopni "LATO". Ten tryb pracy pozwala na krótkotrwałe uruchamianie pomp w okresie przerwy grzewczej przez styk pomocniczy przekaźnika sterowanego z regulatora pogodowego TROVIS 5573.

W przypadku awarii aktualnie pracującej pompy, następuje automatyczne przełączenie na drugą pompę.

Zgodnie z wytycznymi producenta pomp zastosowano sterowanie pomp bezpotencjałowymi stykami przekaźników pomocniczych K1, K2. Przekaźniki pomocnicze nie przerywają torów głównych faz L1 i L2 zasilających pompy. Pompy są stale pod napięciem przy załączonych wyłącznikach silnikowych F1, F2. Załączenie 
i wyłączenie napięcia na zaciskach silników pomp za pomocą wyłączników F1 i F2.

### Sterowanie pomp c.w.u.

Sterowanie pompą c.w.u. odbywać się będzie za pomocą trzypołożeniowego łącznika S3. Schemat sterowania pompą c.w.u. przedstawia  rys nr EW-05.

Zastosowany łącznik umożliwia sterowanie pompą c.w.u. w następujących trybach pracy:

1) wyłączona - pozycja „0” łącznika S3,

2) ręczne – pozycja „R” łącznika S3,

3) automatyczne – pozycja „A” łącznika S3, w tym położeniu sterowanie pompą  odbywa się przez styk pomocniczy przekaźnika sterowanego z regulatora pogodowego, tryb ten umożliwia czasowe wyłączenia pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 
w zależności od oprogramowania regulatora TROVIS 5573.

Sterowanie automatyczne – Położenie łącznika S3 w pozycję + 45 stopni „AUTO”.

W tym trybie pracy sterowanie pompą odbywać się będzie poprzez styk pomocniczy przekaźnika sterowanego z regulatora pogodowego TROVIS 5573.

### Zabezpieczenia pomp.

Silniki pomp c.o. i c.w.u. zabezpieczone są od zwarć członem zwarciowym wyłączników silnikowych F1, F2 i F3. Silniki pomp zabezpieczone będą również fabrycznie od wzrostu temperatury czujnikami temperatury zainstalowanymi 
w uzwojeniach stojanów silników pomp. Dla wszystkich pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie przeciążeniowe wykonane nastawialnym członem przeciążeniowym wyłączników silnikowych F1, F2 i F3. Pompy c.o. są zabezpieczone przed suchobiegiem za pomocą manometru kontaktowego MK1. Pompa c.w.u. zabezpieczona jest przed suchobiegiem za pomocą manometru kontaktowego MK2. Praca pomp sygnalizowana będzie zieloną lampką.

## Instalacja oświetlenia i gniazda 230V.

Projektowaną instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2, n/t, 
z osprzętem IP55. Zastosowano cztery oprawy świetlówkowe 2x36W IP65.  Natężenie oświetlenia podane jest w załączonych do projektu obliczeniach. Gniazdo wtykowe 230V zainstalowane będzie na rozdzielnicy RWC. Wyłącznik oświetlenia mocowany na wysokości 1,4m od podłogi. Lokalizację punktów świetlnych przedstawiono na rys. 
nr EW-01. Instalację oświetleniową należy zasilić sprzed wyłącznika głównego rozdzielnicy RWC, zgodnie ze schematem rys. nr EW-02.

## Instalacja automatyki c.o. i c.w.u.

Węzeł ciepłowniczy wyposażony będzie w urządzenia pozwalające mierzyć zużycie energii cieplnej oraz kontrolowanie pracy systemów:

1. Licznik energii cieplnej Ultraflow 54 Qn10m3/h + Multicalc 602 – składający się z:

-	miernika objętości przepływu,

-	dwóch czujników temperatury,

-	elektronicznego mechanizmu przeliczającego,

2. Regulator pogodowy typ Trovis 5573 + czujniki 2 x 5277-3, 2 x 5207-4, 1 x 5227-2

Niniejszy projekt obejmuje połączenia elektryczne między ww. urządzeniami, które należy wykonać przewodami kabelkowymi YLY2x1,0mm2, YLY3x1,0mm2 
i YLY5x1,0mm2. Zasilanie regulatora przewodem kabelkowym YDY5x1,5mm2. Schemat połączeń elektrycznych urządzeń automatyki został pokazany na rys. 
nr E-06. Kable połączeń elementów automatyki układa się w korytkach kablowych 
i rurkach RVS, n/t.

## Ochrona od porażeń.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim zapewni:

- obudowa IP-65 rozdzielnicy RWC,

- izolacja przewodów.

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym (ochrona przed dotykiem pośrednim), zastosowano w węźle samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe (RG),

- wyłączniki nadmiarowoprądowe,

- wyłączniki różnicowoprądowe.

Układ sieci w węźle cieplnym TN-S.

## Instalacja połączeń wyrównawczych

Połączeniu ochronnemu przewodem PE podlegają:

- obudowa rozdzielnicy RWC, zacisk PE szafki regulatora,

- zacisk PE gniazda, termostaty bezpieczeństwa, manometr kontaktowy, oprawy oświetleniowe, korytka kablowe

- silniki pomp.

Instalację połączeń wyrównawczych w węźle wykonać płaskownikiem FeZn20x2mm, układanym na wysokości do 1,2m. Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., masy metalowe urządzeń technologicznych. Szynę wyrównawczą FeZn20x2 połączyć z instalacją uziemiającą budynku i rurą zimnej wody.

Śrubowy zacisk ochronny rozdzielnicy RWC połączyć z żyłą PE przewodu zasilającego i taśmą połączeń wyrównawczych FeZn20x2mm. Żyłę ochronną PE przewodu zasilającego połączyć w rozdzielnicy głównej z zaciskiem ochronnym PE. Do ochrony silników wykorzystać żyłę PE przewodów zasilających silniki.

Po wykonaniu całości projektowanej instalacji należy protokolarnie sprawdzić skuteczność przyjętej ochrony oraz przeprowadzić badania natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

## Obliczenia techniczne.

### Bilans mocy, dobór linii zasilającej i zabezpieczeń WLZ

- 2x pompa c.o.   -  0,440 kW   (praca naprzemienna)

- 1x pompa c.w.u.   -  0,045 kW

- gniazdo 1-faz   -  1,5 kW

- oświetlenie  -  0,32 kW

- automatyka   -  0,1 kW

Łącznie moc Pi = 2,85 kW

Moc szczytowa  Ps = 2,40 kW        cos = 0,9

In = 3,85 A

Dla zasilania rozdzielnicy RWC węzła przyjęto przewód kabelkowy YDY 5x4mm2
o obciążalności żył 24A.

Rozdzielnicę RG doposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy 20A do zabezpieczenia rozdzielnicy RWC.

Spadek napięcia WLZ < 1%

### Instalacja oświetlenia węzła

Obliczenia natężenia oświetlenia dokonano w programie Dialux.

Wyniki obliczeń przedstawione są poniżej.

## Zestawienie podstawowych materiałów

| Lp. | Nazwa / opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielnica kompletna węzła RWC | kpl. | 1 |
| 2 | Skrzynka IP55 typu Z2W 165x250x140mm dla regulatora pogodowego | szt. | 1 |
| 3 | Oprawa świetlówkowa CO1 236 EVG | szt. | 4 |
| 4 | Wyłącznik oświetleniowy n/t IP55 | szt. | 1 |
| 5 | Odgałęźnik n/t, 4-wylotowy IP55 | szt. | 3 |
| 6 | Płaskownik FeZn 20x2 | mb | 30 |
| 7 | Przewód kabelkowy YDY 5x4 mm2 | mb | 25 |
| 8 | Przewód kabelkowy YDY 5x1,5 mm2 | mb | 2 |
| 9 | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 mm2 | mb | 20 |
| 10 | Przewód kabelkowy YLY 3x1,5 mm2 | mb | 45 |
| 11 | Przewód kabelkowy YLY 5x1,0 mm2 | mb | 15 |
| 12 | Przewód kabelkowy YLY 3x1,0 mm2 | mb | 5 |
| 13 | Przewód kabelkowy YLY 2x1,0 mm2 | mb | 65 |
| 14 | Przewód kabelkowy ekran. LIYCY 2x1,0 mm2 | mb | 15 |
| 15 | Rura winidurowa RVS 16 | mb | 20 |
| 16 | Rura winidurowa RVS 20 | mb | 2 |
| 17 | Rura winidurowa RVS 28 | mb | 25 |
| 18 | Korytko kablowe z pokrywą K50 a=50mm | mb | 15 |
| 19 | Korytko kablowe z pokrywą KI 40x20mm | mb | 10 |
| 20 | Rura karbowana wzmocniona peszel | mb | 20 |

# Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót:

- Demontaż wewnętrznych instalacji elektrycznych w węźle ciepłowniczym,

- Wymiana WLZ zasilającej rozdzielnicę RWC,

- Montaż rozdzielnicy RWC,

- Montaż instalacji oświetleniowej w węźle,

- Montaż instalacji zasilającej i sterującej odbiorami węzła,

- Montaż instalacji ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- Pomiary instalacji elektrycznej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Budynek dydaktyczny LO nr XCIX przy ul. Fundamentowej 38/42 w Warszawie

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- brak

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich występowania.

- praca na wysokości przy montażu instalacji,

- praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego

5. Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie  z wymaganiami bezpieczeństwa.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Powołanie kierownika robót.

- Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i P.Poż.

- Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy.

- Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji
i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować.

- Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach elektroinstalacyjnych:

  - W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej,

  - Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny,

  - Stosować odpowiedni sprzęt BHP.

7. Wnioski

Należy wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projektant:  mgr inż. Robert Wrona