###### Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika:  AlfaNova 52-40L (6 pol.) (32870 5718 7)

Oferta nr 	: ECF20165691

Pozycja	: cw 90 kW+5%	Data	:  2016-10-17

___________________________________________________________________________________

Strona ciepla	Strona zimna

S1S2	S3S4

Medium			Water	Water

Gestosc	kg/m3	986.1	992.5

Cieplo wlasciwe	kJ/(kg*K)	4.17	4.18

Przewodnosc cieplna	W/(m*K)	0.644	0.625

Lepkosc wejsciowa	cP	0.387	1.52

Lepkosc wyjsciowa	cP	0.895	0.465

Przeplyw	m3/h	1.7	1.5

Temperatura wejsciowa	°C	73.0	5.0

Temperatura wyjsciowa	°C	25.0	60.0

Spadek cisnienia	kPa	11.6	10.4

Rezerwa	%	93.0

Obciazenie cieplne	kW	94.50

Log. roznica temperatur	K	16.2

Rodzaj przeplywu		Przeciwprad

Ilosc biegow		2	2

Materialplyt/ material laczacy plyty		Alloy 316 / SS

KrociecS1 (Hot-in)		Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS2 (Hot-NoFlow)		Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS3 (Cold-NoFlow)		Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS4 (Cold-out)		Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecT1 (Hot-out)		Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecT4 (Cold-in)		Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO 228/1-G

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych		PED

Cisnienie projektoweat75.000000 	Bar	25.0	30.0

Cisnienie projektoweat225.000000 	Bar	21.0	26.0

Temperatura projektowa	°C	-196.0/225.0

Dlugoscx szerokoscx wysokosc	mm	194 x 111 x 526

Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy	kg	12.2 / 15.8

___________________________________________________________________________________

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacji.