###### Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika:  CB30-34HS1S2ThreaExt1 1/4"S3S4ThreaExt1" (32870 8336 3)

Oferta nr 	: ECF20165690

Pozycja	:  co 88.4 kW	Data	:  2016-09-13

___________________________________________________________________________________

Strona ciepla	Strona zimna

S3S4	S1S2

Medium			Woda	Woda

Gestosc	kg/m3	969.4	976.8

Cieplo wlasciwe	kJ/(kg*K)	4.19	4.18

Przewodnosc cieplna	W/(m*K)	0.672	0.662

Lepkosc wejsciowa	cP	0.235	0.432

Lepkosc wyjsciowa	cP	0.403	0.333

Przeplyw	m3/h	1.6	3.9

Temperatura wejsciowa	°C	119.0	65.0

Temperatura wyjsciowa	°C	70.0	85.0

Spadek cisnienia	kPa	2.61	12.0

Rezerwa	%	19.0

Obciazenie cieplne	kW	88.40

Log. roznica temperatur	K	15.1

Rodzaj przeplywu		Przeciwprad

Ilosc biegow		1	1

Materiałplyt/ material laczacy plyty		Alloy 316 / Cu

KrociecS1 (Zimno-out)		Gwint (zewnętrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS2 (Zimno-in)		Gwint (zewnętrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS3 (Gorący-out)		Gwint (zewnętrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS4 (Gorący-in)		Gwint (zewnętrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO 228/1-G

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych		PED

Cisnienie projektoweat90.000000 	Bar	40.0	40.0

Cisnienie projektoweat225.000000 	Bar	32.0	32.0

Temperatura projektowa	°C	-196.0/225.0

Dlugoscx szerokoscx wysokosc	mm	137 x 113 x 313

Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy	kg	6.20 / 7.92

___________________________________________________________________________________

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacji.