###### Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika:  AlfaNova 52-20LS1S2ThreaExt1 1/4"S3S4ThreaExt1"

Oferta nr 	: ECF20165691

Pozycja	: cw 90 kW-IIst-lato	Data	:  2016-10-17

___________________________________________________________________________________

Strona ciepla	Strona zimna

S1S2	S3S4

Medium			Water	Water

Gestosc	kg/m3	981.9	987.1

Cieplo wlasciwe	kJ/(kg*K)	4.17	4.17

Przewodnosc cieplna	W/(m*K)	0.653	0.641

Lepkosc wejsciowa	cP	0.387	0.654

Lepkosc wyjsciowa	cP	0.549	0.465

Przeplyw	m3/h	1.7	2.0

Temperatura wejsciowa	°C	73.0	40.0

Temperatura wyjsciowa	°C	49.7	60.0

Spadek cisnienia	kPa	5.75	9.89

Rezerwa	%	55.0

Obciazenie cieplne	kW	45.95

Log. roznica temperatur	K	11.3

Rodzaj przeplywu		Przeciwprad

Ilosc biegow		1	1

Materialplyt/ material laczacy plyty		Alloy 316 / SS

KrociecS1 (Hot-in)		Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS2 (Hot-out)		Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS3 (Cold-in)		Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO 228/1-G

KrociecS4 (Cold-out)		Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO 228/1-G

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych		PED

Cisnienie projektoweat75.000000 	Bar	25.0	30.0

Cisnienie projektoweat225.000000 	Bar	21.0	26.0

Temperatura projektowa	°C	-196.0/225.0

Dlugoscx szerokoscx wysokosc	mm	102 x 111 x 526

Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy	kg	7.48 / 9.26

___________________________________________________________________________________

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta.Prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacji.