Załącznik nr 1 do Umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych I etapu przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z., w budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w formule "projektuj i buduj"”

Adres obiektu:  ul. Grochowska 346/348

03-838 Warszawa

Zamawiający: miasto stołeczne Warszawa

Dzielnica Praga-Południe

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Osoba opracowująca: Adam Zdunek

Kody CPV:

71.32.22.00-3 Usługi w zakresie projektowania rurociągów

45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45.31.10.00-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.45.00.00-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe

Warszawa, grudzień 2018

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

- Część opisowa

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia

- Zakres zamówienia

- Zakres dokumentacji projektowej

- Założenia do projektowania

- Przedmiary robót

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- Dokumentacja projektowa - liczba egz.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

- Zakres robót budowlanych

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych

- Część informacyjna

- Przepisy prawne związane z wykonaniem przedmiotu Umowy

- Klauzule społeczne

- Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy

- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z przebudową i jej przeprowadzeniem

- Część opisowa

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Budynek liceum jest obiektem sześciokondygnacyjnym, na który składają się:

- segment A

- piwnica poziom -2,

- piwnica poziom -1  tzw. „parter niski,”

- parter poziom 0   tzw. „parter wysoki”,

- I piętro,

- II piętro,

- III piętro,

- segment A

- przyziemie,

- I piętro,

- Poziomy rozprowadzające instalacji wodociągowej znajdują się w piwnicy, poziom -2               w segmencie A oraz w kanale instalacyjnym pod przyziemiem w segmencie B budynku. Wejście do kanału instalacyjnego pod przyziemiem w segmencie B znajduje się            w piwnicy, poziom -2 w segmencie A.

Istniejąca instalacja wodociągowa wody zimnej i przeciwpożarowej w piwnicy, poziom -2 oraz w kanale instalacyjnym pod przyziemiem, wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

Istniejąca instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej w piwnicy, poziom -2 oraz     w kanale instalacyjnym pod przyziemiem, wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja wodociągowa w. z., c. w. u. w:

- pomieszczeniu węzła cieplnego,

- sanitariatach uczniów i sanitariatach personelu w segmencie A jest wykonana z rur  polipropylenowych.

- Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w studzience wodomierzowej przed budynkiem, na terenie liceum.

- Hydranty ppoż. zostały wymienione na nowe, kompletne szafki hydrantowe                              w 2018 roku.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Kubatura budynku – 25 478 m3

- Liczba uczniów – 351

- Liczba personelu 49.

- Opis wymagań Zamawiającego dot. przedmiotu Umowy

- Zakres zamówienia

W zakres zamówienia w szczególności wchodzi:

- opracowanie dokumentacji projektowej:

- przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej na cele socjalno-bytowe,

- przebudowy instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej,

- przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. na cele socjalno-bytowe,

- instalacji elektrycznej zasilającej zestaw pompowy, zawór pierwszeństwa, presostat,

z uzyskaniem uzgodnień projektu budowlanego wykonawczego przebudowy przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych oraz rzeczoznawcę ds. ppoż.,                  a także wymaganych szczególnymi przepisami, niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- wykonanie, na podstawie opracowanej, uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, robót budowlanych przebudowy -  etap I:

- instalacji wodociągowej wody zimnej na cele socjalno-bytowe:

-  - odcinek od studzienki wodomierzowej do budynku,

-  - poziomy rozprowadzające instalacji w. z. w piwnicy, poziom – 2 w segmencie

A,

-  - poziomy rozprowadzające instalacji w. z. w kanale instalacyjnym pod

przyziemiem w segmencie B,

-  - odgałęzienia do pionów,

- instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej:

-  - poziomy rozprowadzające instalacji c.w.u.  w piwnicy, poziom – 2 w segmencie

A,

- -  poziomy rozprowadzające instalacji c.w.u. w kanale instalacyjnym pod

przyziemiem w segmencie B,

-  - odgałęzienia do pionów,

- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, oprócz wymiany szafek

hydrantowych z wyposażeniem, z rozdziałem instalacji ppoż. od  instalacji w. z.

na cele socjalno-bytowe,

- montaż zestawu pompowego na cele socjalno-bytowe oraz na cele

przeciwpożarowe, z uruchomieniem,

- przemurowanie wnęk z tynkowaniem i malowaniem powstałych powierzchni ścian

po zdemontowanych szafkach hydrantowych - 12 szt.,

- Zakres dokumentacji projektowej:

W zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w szczególności wchodzi:

- wizja lokalna istniejących:

- instalacji wodociągowej wody zimnej i ppoż. oraz ciepłej wody użytkowej,

- urządzeń rozdzielnicy głównej budynku,

dla potrzeb opracowania dokumentacji. Wykonawca przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, wizję lokalną elementów obiektu będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót budowlanych, który należy przewidzieć w dokumentacji projektowej,

- projekt budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wymaganymi szczególnymi przepisami. Projekt budowlano-wykonawczy powinien być sprawdzony przez osobę uprawnioną,

- informacja BIOZ – informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,

- przedmiary robót dla wszystkich branż powinny obejmować cały zakres robót budowlanych opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym,

- wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Wykonawca załączy oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest kompletna                 z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest zgodna z wersją drukowaną.

- Założenia do projektowania

- instalację wodociągową wody zimnej od zestawu wodomierzowego do budynku liceum zaprojektować z rur żeliwnych sferoidalnych,

- zaprojektować zestaw pompowy na cele socjalno-bytowe oraz na cele przeciwpożarowe w pomieszczeniu, w którym instalacja wodociągowa od zestawu wodomierzowego wprowadzona jest do budynku (pomieszczenie „wlotu wody”),

- zestaw pompowy powinien w szczególności spełniać następujące wymagania:

- składać się z dwóch pomp,

- wszystkie elementy zestawu pompowego, mające kontakt z wodą powinny być

wykonane ze stali nierdzewnej,

- informacje podawane na wyświetlaczach (panelu ciekłokrystalicznym) urządzeń

zestawu pompowego powinny być w języku polskim,

- posiadać możliwość zmiany nastaw pracy pomp,

- posiadać rozruch elektroniczny, umożliwiający płynne uruchomienie pomp,

- przetwornik częstotliwości,

- posiadać sondę lustra wody wkręconą w korpus górny pompy (zabezpieczenie przed suchobiegiem),

- łącznik ciśnieniowy,

- zbiornik  membranowy,

- posiadać obejście testujące. Ze względu na specyfikę zasilanego obiektu, wymagane jest okresowe uruchamianie pompy. W tym celu zestaw pompowy wyposażyć w obejście testujące - poprzez trójnik zainstalowany po stronie tłocznej    i napływowej pompy i złożone z zaworu kulowego (do wyregulowania przepływu przez obejście testujące) oraz jednego elektrozaworu (230 V) normalnie zamkniętego wersja NC. Testowanie powinno odbywać się w pełni automatycznie, co określony czas.

- instalację wodociągową wody zimnej na cele bytowo – gospodarcze w budynku, od zaworu odcinającego za węzłem rozdzielającym instalację ppoż. od  instalacji w. z., zaprojektować z rur  polipropylenowych PP-R,

- instalację wodociągową ciepłej wody użytkowej zaprojektować z rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminium PP- R/Al/PP-R,

- instalacja wodociągowa w. z., c.w.u. powinna doprowadzać wodę do wszystkich istniejących baterii oraz punktów czerpalnych w. z., c.w.u., instalacja w. z. powinna doprowadzać wodę także do pomieszczenia węzła cieplnego,

- instalację wodociągową przeciwpożarową zaprojektować z rur stalowych podwójnie  ocynkowanych TWT-2,

- instalację wodociągową wody zimnej, przeciwpożarową wyposażyć,                          w pomieszczeniu „wlotu wody” w szczególności w:

- zawór zaporowy kołnierzowy fig 215 – za zestawem wodomierzowym,

- filtr skośny z podwójnym sitem z wielkością oczka 1,25mm za zaworem zaporowym

kołnierzowym fig 215,

- zawór antyskażeniowy – za filtrem skośnym,

- zawór antyskażeniowy na instalacji ppoż. za punktem rozdziału instalacji ppoż. od  instalacji  w. z.,

- zawór elektromagnetyczny pierwszeństwa kołnierzowy na instalacji w. z. za punktem rozdziału instalacji ppoż. od instalacji  w. z.,

- zawór hydrantowy Dn25 (do opróżniania instalacji ppoż.),

- manometr na wejściu instalacji wodociągowej do pomieszczenia,

- manometr na instalacji wody zimnej za zaworem pierwszeństwa,

- manometr na instalacji przeciwpożarowej za punktem rozdziału instalacji ppoż. od  instalacji w. z.,

- instalację wodociągową wody zimnej, ciepłej wody użytkowej wyposażyć,                            w szczególności w:

- zawory kulowe odcinające na podejściach pionów w. z., c.w.u., cyrkulacyjnych , na

podejściach do grup baterii, przy zaworach montować dwuzłączki nakrętno-wkrętne (śrubunki),

- zawory termostatyczne do cyrkulacji c.w.u. - na odgałęzieniach do pionów.

- zawory czerpalne Dn15 ze złączką do węża,

- baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe z mieszaczem (poza pomieszczeniami kuchennymi i sanitariatami uczniów),

- baterie umywalkowe stojące z czasowym ograniczeniem wypływu, wandaloodporne, z regulatorem temperatury, korpusem mosiężnym, przeznaczone do użytkowania               w miejscach publicznych – w sanitariatach uczniów,

- baterie zlewozmywakowe stojące, jednouchwytowe z mieszaczem,

- zawory pisuarowe z czasowym ograniczeniem wypływu,

- baterie natryskowe z ruchomą wylewką podtynkowe z baterią mieszającą jednouchwytową,

- przebudowa instalacji w. z. powinna obejmować przewody od zaworu za zestawem wodomierzowym do wszystkich istniejących punktów czerpalnych oraz do pomieszczenia węzła cieplnego, wraz z zaworami czerpalnymi, bateriami,

- przebudowa instalacji c.w.u. powinna obejmować przewody od zaworu odcinającego w pomieszczeniu węzła cieplnego (bez przewodów c.w.u. technologii węzła cieplnego) do wszystkich istniejących punktów czerpalnych,

- instalacja wodociągowa ppoż. powinna doprowadzać wodę do wszystkich hydrantów ppoż. w budynku,

- piony instalacji ppoż. zaprojektować w bruzdach w ścianach w miejscach pionów istniejących,

- zestaw pompowy, zawór pierwszeństwa, presostat należy zasilić z przed głównego wyłącznika prądu,

- drzwi wejściowe do pomieszczenia „wlotu wody” wymienić na metalowe                             o odpowiedniej odporności ogniowej EI.

- Przedmiary robót

Przedmiary robót należy wykonać w kolejności technologicznej robót występujących     w projekcie budowlanym.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż powinny dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,                w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- Dokumentacja projektowa - liczba egz.

- Projekt Budowlany Wykonawczy z załączoną informacją BIOZ - 5 egz.,

- Przedmiary robót - 2 egz.,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz.,

Kompletną dokumentację projektową wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania          i Odbioru Robót należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD-RW lub DVD w formacie .pdf w ilości 2 egz. (przedmiary robót                  w formacie .pdf, .ath). Wersja elektroniczna powinna być w pełni zgodna z wersją drukowaną, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy.

# Do obowiązków Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy w szczególności:

- inwentaryzacja istniejącej instalacji wodociągowej istniejącej instalacji wodociągowej wody zimnej i przeciwpożarowej,  ciepłej wody użytkowej oraz instalacji elektrycznej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, wizję lokalną elementów obiektu będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem prac, które należy przewidzieć w dokumentacji projektowej. Wykonawca zaktualizuje rzuty kondygnacji w segmencie A w zakresie pomieszczeń sanitariatów uczniów oraz sanitariatów personelu.

- wykonanie projektu budowlanego przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami,

- wypożyczenie od Zamawiającego, dokumentacji projektowej archiwalnej liceum, wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia oraz jej zwrot do Zamawiającego          w dniu przekazania przedmiotu Umowy,

- zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia,

- uzgadnianie z Zamawiającym oraz Użytkownikiem (dyrektorem LXXII L.O.)  zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań,

- zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania do montażu instalacji wodociągowej wody zimnej rur i kształtek  wykonanych z polipropylenu PP-R,

- zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania do montażu instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej rur wykonanych polipropylenu stabilizowanego warstwą aluminium PP-R/Al/PP-R,

- zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania do montażu instalacji przeciwpożarowej rur stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2,

- udział w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu opracowania dokumentacji,

- uzyskanie wszystkich warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń dotyczących przedmiotu zamówienia wymaganych szczególnymi przepisami, niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

- Zakres robót budowlanych przebudowy – etap I:

Zakres robót powinien w szczególności obejmować:

- instalacji wodociągowej wody zimnej na cele socjalno-bytowe:

- odcinek od studzienki wodomierzowej do budynku,

- poziomy rozprowadzające instalacji w. z. w piwnicy, poziom – 2 w segmencie  A,

- poziomy rozprowadzające instalacji w. z. w kanale instalacyjnym pod

przyziemiem w segmencie B,

- odgałęzienia do pionów,

- instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej:

- poziomy rozprowadzające instalacji c.w.u.  w piwnicy, poziom – 2 w segmencie

A,

- poziomy rozprowadzające instalacji c.w.u. w kanale instalacyjnym pod

przyziemiem w segmencie B,

- odgałęzienia do pionów,

- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, oprócz wymiany szafek hydrantowych           z wyposażeniem, z rozdziałem instalacji ppoż. od  instalacji w. z. na cele socjalno-bytowe,

- montaż izolacji termicznej instalacji wodociągowej,

- montaż zestawu pompowego na cele socjalno-bytowe oraz na cele

przeciwpożarowe, z uruchomieniem,

- przemurowanie wnęk z tynkowaniem i malowaniem powstałych powierzchni ścian

po zdemontowanych szafkach hydrantowych - 12 szt.,

# Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót należy:

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu robót, zabezpieczenie terenu robót pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca od protokolarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu (włącznie z terenem, o którym mowa w pkt 16) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku                      z wykonywaniem Umowy,

- opracowanie, jeżeli zaistnieje taki obowiązek, na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz zgodnie                                 z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą,

- zorganizowanie zaplecza robót i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu Umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na własny koszt,

- rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, wiedzą techniczną, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (przy użyciu sprzętu, urządzeń,  materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom) oraz z uzgodnieniami         i zaleceniami Zamawiającego, dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

- wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń, materiałów własnych nowych oraz przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu                      i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),

- przedstawienie, na żądanie Zamawiającego, zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,

- zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną przynależnością do odpowiednich izb. Zmiana osoby kierującej robotami ze strony Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy nowy kierownik robót dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji, zgodnie z SIWZ,

- na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót,

- przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też przedstawiających wartość, odkrytych na terenie robót,

- wykonanie umów o roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, na które Zamawiający wyraził zgodę, w szczególności zapłata należnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne,

- wykonanie i utrzymanie w stanie nadającym się do użytku oraz późniejszą likwidację wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,

- zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania rur i kształtek  wykonanych z polipropylenu PP-R oraz polipropylenu stabilizowanego warstwą aluminium PP-R/Al/PP-R, pochodzących od tego samego producenta,

- sporządzanie protokołu konieczności na wszelkie zmiany zakresu robót (roboty zamienne) dokonywane przez Wykonawcę, w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wykonanie robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za  wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca,

- realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników liceum, utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu robót w stanie uporządkowanym tj. bez zbędnych materiałów, odpadów, gruzu i śmieci, uzgodnienie z użytkownikiem miejsca gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania robót, ich wywozu i ponoszenie opłat  z tego tytułu. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,

- wykonanie prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót,

- zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Niezgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót                                 i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy,

- kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji powykonawczej, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów, protokołów          i rysunków ze zmianami w formie papierowej i w formie elektronicznej (w formacie .pdf), niezbędnych przy odbiorze a także ustalenie z Zamawiającym zakresu              i wymagań dotyczących dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru końcowego robót oraz uczestniczenie                 w czynnościach odbiorowych przedmiotu Umowy, w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego,

- dostarczenie, w dniu zgłoszenia do odbioru kompletu dokumentacji powykonawczej sporządzonej w języku polskim, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania                i odbioru przedmiotu Umowy, a w szczególności:

- projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

-  dziennika robót,

- dokumenty dotyczące zatwierdzonych do zastosowania urządzeń i materiałów: deklaracji zgodności, krajowych ocen technicznych, krajowych deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów zgodności, atestów higienicznych,  kart katalogowych. Dokumenty dotyczące zatwierdzonych do zastosowania urządzeń i materiałów powinny być potwierdzone przez kierownika robót i zawierać klauzulę „Wbudowano w budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego",

-  dokumentacji techniczno-ruchowych zastosowanych urządzeń,

-  protokołów prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót,

- dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających                          z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),

- oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne  z Umową          i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy.

Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej i w formie elektronicznej (zapis na CD-RW/DVD                  w formacie .pdf.). Wersja elektroniczna powinna być w pełni zgodna z wersją wykonaną w formie papierowej. Zgodność wersji będzie potwierdzona stosownym oświadczeniem Wykonawcy.

- do dnia odbioru końcowego uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci,

- usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi, wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

- Część informacyjna

- Obowiązujące przepisy

Podczas wykonywania zadania należy przestrzegać przepisów zawartych        w szczególności w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami),

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zmianami),

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                       i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),

- rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015         w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych              i terenów (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                            w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313 ze zm.),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.                        w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.                      w sprawie krajowych ocen technicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1968),

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zmianami),

- ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)

- ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zmianami),

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 799 ze zmianami),

- ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917),

- ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 ze zmianami),

- ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami),

- Polskich Normach.

- Klauzule społeczne

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, minimum 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie robót, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917),

- Pracownicy, o których mowa powyżej powinni być osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi:

ba) certyfikat montera autoryzowanego na wykonywanie instalacji wodociągowej                       w dowolnym systemie instalacyjnym z polipropylenu, łączonego za pomocą techniki zgrzewania,

bb) zawód montera instalacji elektrycznych, posiadającego świadectwo kwalifikacyjne E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach   i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje z co najmniej 3 letnim doświadczeniem,

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanych faktur VAT pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 Umowy oraz                         o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę po ich zanonimizowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).

- Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w § 6 ust. 2 Umowy, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu Zamawiającemu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia, z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 pkt. 1, ppkt. a) Części informacyjnej PFU. Zmiany te nie stanowią zmian Umowy.

- Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją powykonawczą archiwalną budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego:

- Inwentaryzacja Architektoniczna - oprac. 05.2015,

- Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z przebudową i jej przeprowadzeniem

- LXXII Liceum Ogólnokształcące w dniach 20 ÷ 21 sierpnia oraz w dniach 26 ÷ 27 sierpnia 2019 roku będzie placówką czynną. W podanych terminach będą odbywać się matury oraz egzaminy poprawkowe. Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie    robót budowlanych w podanych terminach.

- Złom powstały po demontażu istniejących instalacji i urządzeń jest własnością LXXII Liceum Ogólnokształcącego. Załadunek złomu na środek transportu oraz transport złomu do składnicy i rozładunek jest po stronie Wykonawcy. Środki pieniężne ze sprzedaży złomu są własnością LXXII Liceum Ogólnokształcącego.