|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 4730 | 0,9 | 4257 | [W] |
| Gniazda | 63000 | 0,1 | 6300 | [W] |
| Inne | 4000 | 0,7 | 2800 | [W] |
|  | 71,73 | Suma | 13357 | [W] |
|  |  | Ib= | 21 | [A] |
|  |  | In>= | 26 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 3050 | 0,9 | 2745 | [W] |
| Gniazda | 36000 | 0,1 | 3600 | [W] |
| Inne | 4000 | 0,7 | 2800 | [W] |
|  | 43,05 | Suma | 9145 | [W] |
|  |  | Ib= | 14 | [A] |
|  |  | In>= | 18 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 3040 | 0,9 | 2736 | [W] |
| Gniazda | 27000 | 0,1 | 2700 | [W] |
| Inne | 4000 | 0,7 | 2800 | [W] |
|  | 34,04 | Suma | 8236 | [W] |
|  |  | Ib= | 13 | [A] |
|  |  | In>= | 16 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R4 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 3790 | 0,9 | 3411 | [W] |
| Gniazda | 42000 | 0,1 | 4200 | [W] |
| Inne | 2000 | 0,7 | 1400 | [W] |
|  | 47,79 | Suma | 9011 | [W] |
|  |  | Ib= | 14 | [A] |
|  |  | In>= | 17 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 2930 | 0,9 | 2637 | [W] |
| Gniazda | 24000 | 0,1 | 2400 | [W] |
| Inne | 2000 | 0,7 | 1400 | [W] |
|  | 28,93 | Suma | 6437 | [W] |
|  |  | Ib= | 10 | [A] |
|  |  | In>= | 12 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R6 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 8460 | 0,9 | 7614 | [W] |
| Gniazda | 30000 | 0,1 | 3000 | [W] |
| Inne | 5820 | 0,7 | 4074 | [W] |
|  | 44,28 | Suma | 14688 | [W] |
|  |  | Ib= | 23 | [A] |
|  |  | In>= | 28 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R7 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 5910 | 0,9 | 5319 | [W] |
| Gniazda | 63000 | 0,1 | 6300 | [W] |
| Inne | 2000 | 0,7 | 1400 | [W] |
|  | 70,91 | Suma | 13019 | [W] |
|  |  | Ib= | 20 | [A] |
|  |  | In>= | 25 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R8 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 2980 | 0,9 | 2682 | [W] |
| Gniazda | 24000 | 0,1 | 2400 | [W] |
| Inne | 2000 | 0,7 | 1400 | [W] |
|  | 28,98 | Suma | 6482 | [W] |
|  |  | Ib= | 10 | [A] |
|  |  | In>= | 13 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R9 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 3000 | 0,9 | 2700 | [W] |
| Gniazda | 21000 | 0,1 | 2100 | [W] |
| Inne | 8300 | 0,7 | 5810 | [W] |
|  | 32,3 | Suma | 10610 | [W] |
|  |  | Ib= | 16 | [A] |
|  |  | In>= | 21 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R10 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 0 | 0,9 | 0 | [W] |
| Gniazda | 6000 | 0,1 | 600 | [W] |
| Inne | 48500 | 0,7 | 33950 | [W] |
|  | 54,5 | Suma | 34550 | [W] |
|  |  | Ib= | 54 | [A] |
|  |  | In>= | 67 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R11 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 6540 | 0,9 | 5886 | [W] |
| Gniazda | 27000 | 0,1 | 2700 | [W] |
| Inne | 3900 | 0,7 | 2730 | [W] |
|  | 37,44 | Suma | 11316 | [W] |
|  |  | Ib= | 18 | [A] |
|  |  | In>= | 22 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB1 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 14650 | 0,9 | 13185 | [W] |
| Gniazda | 0 | 0,1 | 0 | [W] |
| Inne | 0 | 0,7 | 0 | [W] |
|  | 14,65 | Suma | 13185 | [W] |
|  |  | Ib= | 20 | [A] |
|  |  | In>= | 26 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RB2 | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 14650 | 0,9 | 13185 | [W] |
| Gniazda | 0 | 0,1 | 0 | [W] |
| Inne | 0 | 0,7 | 0 | [W] |
|  | 14,65 | Suma | 13185 | [W] |
|  |  | Ib= | 20 | [A] |
|  |  | In>= | 26 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 1000 | 0,9 | 900 | [W] |
| Gniazda | 9000 | 0,1 | 900 | [W] |
| Inne | 0 | 0,7 | 0 | [W] |
|  | 10 | Suma | 1800 | [W] |
|  |  | Ib= | 3 | [A] |
|  |  | In>= | 3 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rk | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 2250 | 0,8 | 1800 | [W] |
| Gniazda | 3000 | 0,1 | 300 | [W] |
| Inne | 76130 | 0,6 | 45678 | [W] |
|  | 81,38 | Suma | 47778 | [W] |
|  |  | Ib= | 74 | [A] |
|  |  | In>= | 93 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rppoz | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 3000 | 0,8 | 2400 | [W] |
| Gniazda | 0 | 0,1 | 0 | [W] |
| Inne | 10000 | 0,6 | 6000 | [W] |
|  | 13 | Suma | 8400 | [W] |
|  |  | Ib= | 13 | [A] |
|  |  | In>= | 16 | [A] |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RG | Pi | k | Po |  |
| Oświetlenie | 79980 | 0,77 | 61584,6 | [W] |
| Gniazda | 375000 | 0,3 | 112500 | [W] |
| Inne | 172650 | 0,9 | 155385 | [W] |
|  | 627,63 | Suma | 329469,6 | [W] |
|  |  | Ib= | 511 | [A] |
|  |  | In>= | 639 | [A] |